                                                                                                         Załącznik nr 6
FONTANNY

OPIS  PRAC NIEZBĘDNYCH DO  WYKONANIA – wartość  ryczałtowa
(prace  obejmują  okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. z uwzględnieniem
wszystkich dni tygodnia wraz z niedzielami, dniami świątecznymi i wolnymi od pracy)
I. Uruchomienie i utrzymywanie w czystości i sprawności technicznej fontann w okresie sezonu 2021r.:
1) rozruch fontann-  wykonawca przygotuje wszystkie fontanny (zgodnie z wykazem fontann-zał. 5 do uruchomienia i eksploatacji w sezonie 2021r.:
Jezioro Rusałka, Staw Brodowski, Plac Piotra i Pawła (basen przeciw pożarowy w administracji Urzędu Miasta WZKiOL, uruchomienie fontanny w 2021r. jeśli woda w basenie zostanie wymieniona z uwagi na duże zanieczyszczenie basenu), Cmentarz Centralny, przy ul. Szymanowskiego – przed 17 kwietnia 2021r.
(w sprzyjających warunkach atmosferycznych, pozostałe fontanny do końca kwietnia 2021r wg ustalonego z Zamawiającym harmonogramu-);
a) Wykonawca zdejmie zabezpieczenia zimowe, zdeponuje je w komorze technologicznej na okres letni oraz sporządzi ich wykaz, który winien zostać dołączony do protokołu z przygotowania fontanny do okresu letniego, który potwierdzi pracownik Zamawiającego (ZUK Szczecin);

b) Przed przystąpieniem do rozruchu fontann, Wykonawca dokładnie oczyści niecki fontann (zgodnie z instrukcjami), przelewy z wszelkich nieczystości (np. lisci, szkła, piachu, kamieni, glonów itp.), a następnie sprawdzi szczelność instalacji;

c) Wykonawca dokona niezbędnych badań kontrolnych, w tym , między innymi:

· ochrony przeciwporażeniowej, 

· rezystancji izolacji systemów elektrycznych, izolacji kabli ciągłości żył kabli 

· pomiarów rezystancji uziemienia,

· przedłoży Zamawiającemu protokół z badań podpisany przez uprawnionego elektryka, dla każdego obiektu odrębnie, w 2 egzemplarzach. Protokoły należy dostarczyć w terminie 3 tygodni od uruchomienia fontanny do siedziby Zamawiającego.
d) Wykonawca przewiezie pompy z miejsca składowania oraz przed uruchomieniem układu pompowego:

· Wymieni łożyska i uszczelki w pompach

· Dokona montażu pomp przy użyciu odpowiedniego sprzętu jak i regulacji, ustawiania,  naprawy, wymiany oraz uzupełniani między innymi:

- zegarów sterujących;

- wylewek; 

- wyłączników różnicowo – prądowych / falowników itp.

- lamp oświetleniowych (różne, także podwodne) wraz z wymianą 

uszkodzonych / niesprawnych żarówek;

- pomp, pływaków;
- koszy zabezpieczających pompy oraz płaszczy i sit ochronnych (zgodnie  z instrukcją obsługi szczególnie dla fontanny na Pl. Zwycięstwa);
· wykonana/montaż między innymi: złączy kablowych, uziemienia, sprawdzenie wraz z naprawą i uzupełnieniem braków w instalacji zasilającej, sterowniczej                        i wod – kan., podłączenie instalacji elektrycznej; 
· sprawdzi system uzdatniania wody oraz stację dozowania środków chemicznych (w fontannach wyposażonych w automatyczne oczyszczanie, tj. 6 fontann);
· uzupełnieni/wymieni płyny, doda chlor, substancje ograniczające powstawanie piany i rozrost glonów, a następnie uzupełni środki chemiczne w instalacjach uzdatniających wodę. 
e) Przed właściwym uruchomieniem fontann Wykonawca winien sprawdzić poprawność działania oprogramowania sterującego pracą wszelkich urządzeń oraz dokona próbnego uruchomienia i regulacji urządzeń w celu sprawdzenia poprawnego działania i efektywnej pracy dysz oraz oświetlenia LED;
f) Z przygotowania fontann do uruchomienia i eksploatacji Wykonawca sporządzi odrębny protokół, który winien zostać podpisany obustronnie i dołączony do protokołu odbioru za usługi wykonane w najbliższym czasie rozliczeniowym oraz dołączyć protokół zgodnie z zapisami ww. punktu I. 2a) niniejszego załącznika

g) Uzupełnianie oraz zakup środków chemicznych, np.: chloru, substancji ograniczających powstawanie piany i rozrostu glonów itp. leży po stronie Wykonawcy.

2) do trzeciej dekady października (ustalenia z Zamawiającym) w trakcie sezonu – wg  bieżąca obsługa i utrzymanie czystości fontann w ciągłym ruchu w tym między innymi Wykonawcę będzie obowiązywało:

a) wykonywanie wymian pomp w sezonie (demontaż/montaż, przewóz do/z naprawy lub miejsca składowania wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi (dotyczy także kompaktów),
b) prowadzenie dziennika eksploatacji/rejestru (zgodnie ze wzorem z załącznika                nr 1) opisów czynności wykonywanych na poszczególnych obiektach. Przekazywanie kserokopii tych zapisów Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych.
c) wykonanie: przeglądów, sprawdzeń, napraw, wymian, uzupełnień braków w tablicach licznikowych, szafkach sterowniczych i energetycznych, między innymi: szyn montażowych, uziemienia, listew podłączeniowych, okablowania, itp., uzupełnianie i wymiana schematów elektrycznych, oznakowanie i opisywanie zamontowanych urządzeń, naprawa/wymiana drzwiczek, obudów, itp. oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann; 

d) utrzymanie porządku w rozdzielniach i pomieszczeniach technicznych przynależnych do fontann, naprawa/uzupełnianie oświetlenia (wymiana żarówek oraz lamp różnego typu), naprawa/uzupełnianie/wymiana ogrzewania, wyłączników, kontaktów itp. ;

e) raz w miesiącu porządkowanie zaplecza technicznego - czyszczenie urządzeń oraz pomieszczenia technicznego (komory technicznej);

f) ustawianie, sprawdzanie, kontrola oprogramowania, naprawa, wymiana,                     konserwacja urządzeń sterujących (np. przekaźniki, zegary sterujące, wyłączniki                      różnicowo-prądowe, zabezpieczenia pomp itp.) zgodnie z instrukcjami                                i  dokumentacją;

g) montaż, oczyszczanie, naprawa, wykonanie, wymiana: koszy, krat, siatek           zabezpieczających pompy oraz zabezpieczeń wszelkich wlotów, wylotów, przelewów itp.;

h) utrzymanie w sprawności działania, naprawa, wymiana wentylatorów                            (ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Cmentarz Centralny, Lapidarium, Kwatera Zasłużonych, Plac Zwycięstwa, Wały Chrobrego, Park Wolności);

i) napełnianie, wymiana wody (przyjmuje się jedną wymianę wody w sezonie),                       usuwanie wszelkich zanieczyszczeń (wszelkiego rodzaju odpady, zabrudzenia jakiegokolwiek pochodzenia wpływającego na estetykę, bezpieczeństwo i higienę), mycie basenów, murków okalających, ścian, komór, elementów fontann, studni spustowych i instalacji wodnych przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu, w tym urządzenia do czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher) i odkurzacza basenowego (wg potrzeb), odpompowanie wody z komór;

j) zbieranie zanieczyszczeń z lustra wody i dna  oraz usuwanie nalotów na ścianach wewnętrznych basenów – min. 2 razy dziennie w godzinach porannych - do godz. 9.00 oraz w godzinach popołudniowych - do godz. 20.00 – wszelkie zmiany należy ustalać z Zamawiającym (dla fontanny w Parku Wolności w okresie opadu liści z drzew zbieranie zanieczyszczeń z lustra wody min. 5 razy dziennie),           

k) utrzymanie w czystości i sprawności komór i instalacji przelewowych wraz                        z urządzeniami oraz istniejących studni (także wodomierzowych), uzupełnianie,  naprawa pokryw i zamknięć na komorach/studniach przynależnych do fontann                    w przypadku kradzieży lub dewastacji (koszty materiału po stronie Wykonawcy);

l) utrzymywanie na co dzień czystości wokół fontanny (min. 1 m w każdą stronę);
m) utrzymywanie stałego poziomu wody w nieckach/zbiornikach fontann (koszty wody i ścieków w gestii Zamawiającego);

n) kontrolowanie stanu liczników wody – dokonywanie miesięcznych spisów i przekazywanie ich Zamawiającemu (zgodnie z ustaleniami);

o) utrzymanie w czystości i sprawności technicznej odwodnienia liniowego oraz utrzymanie w sprawności technicznej monitoringu fontanny zlokalizowanej na Wałach Chrobrego;

p) udrażnianie, płukanie rurociągów, likwidacja wycieków (naprawa uszkodzeń                    z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych prac, materiałów i sprzętu oraz poniesieniem kosztów z tym związanych);

q) wymiana/uzupełnianie uszczelek, dławików, obejm, złączek, króćców, podłączeń,   itp. do pomp, lamp i innych urządzeń celem zabezpieczenia sprawności działania    fontann;
r) Uzdatnianie wody w fontannach:


- uruchomienie, pełna obsługa i utrzymanie w sprawności działania stacji uzdatniania wody fontann na Placu Zwycięstwa, Wałach Chrobrego, na Cmentarzu Centralnym Kwatera Zasłużonych, w Parku Wolności, na                  Pl. Zamenhoffa, w Parku Noakowskiego (filtr), zgodnie z instrukcjami obsługi i Decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z uzupełnianiem środków chemicznych niezbędnych do ich prawidłowego działania, prowadzeniem bieżących kontroli ustawień, prób oraz dokonywanie wpisów do rejestru wykonanych kontroli parametrów zgodnie z instrukcją obsługi. 
(zakup testerów i środków chemicznych obciąża koszty Wykonawcy).




- uzdatnianie wody (dozowanie środków chemicznych w sposób ręczny) w basenach/zbiornikach fontann przy zastosowaniu ogólnie dostępnych środków przeznaczonych wyłącznie do tego celu, w tym np. środek przeciwalgowy, środki utrzymujące poziom pH, płyn dezynfekujący lub inne wskazane w Decyzjach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i instrukcjach obsługi, wraz z bieżącą kontrolą i utrzymywaniem pH na odpowiednim poziomie przy pomocy testerów (zakup testerów i środków chemicznych obciąża koszty Wykonawcy).



Rejestrowanie, w cyklach tygodniowych, pomiarów parametrów wody w fontannach nieposiadających stacji uzdatniania wody i przedkładanie Przekazywanie kserokopii powyżej wymienionych rejestrów Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych.
s)  wylewki – oczyszczanie/udrażnianie, konserwacja, regulacja ustawień, naprawa,                     wymiana, poziomowanie oraz trwałe zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich;

t) naprawa, wymiana uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących płytek/okładzin  wraz z materiałem do 3m², przyklejanie oderwanych okładzin (dotyczy także pomieszczeń technicznych) - al. Papieża Jana Pawła II, Park Noakowskiego,                      ul. Szymanowskiego, Plac Zwycięstwa, Plac Orła Białego (koszty materiału po stronie Wykonawcy);

- zabezpieczanie i demontaż zagrażających bezpieczeństwu elementów (kafli) fontanny „Labirynt” wraz z przewozem (we wskazane miejsce przez Zamawiającego) oraz utrzymywanie jej w czystości,  

- oczyszczanie, kafli, płytek, piaskowców, okładzin, urządzeń i elementów fontann z nalotu, napisów, reklam itp. przy wykorzystaniu urządzenia do czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher).    

W sytuacji obiektów zabytkowych tj. fontanny „Kotwica”, na Placu Orła Białego, Lapidarium, Wałów Chrobrego, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pod nadzorem osoby wyznaczonej do kierowania tymi pracami,
u) naprawa i wymiana uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących elementów                     nawierzchni przynależnych do fontann wraz z materiałem do 1,5m² - fontanna                      Kotwica, Noakowskiego, ul. Szymanowskiego, Szczerskiej, pl. Orła Białego, Plac                      Zwycięstwa, Wały Chrobrego, Park Wolności (koszty materiału po stronie  Wykonawcy);

v) oczyszczanie, konserwacja, malowanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie różnych                    elementów metalowych, ogrodzeń, zamknięć pomieszczeń, szafek przynależnych do fontann, komór/studni, siedzisk/ławek (różne), poidełka, podłączeń ppoż., pojemników na śmieci itp.;

w) konserwacja (malowanie olejem) wszystkich siedzisk fontanny w zieleńcu im. Janiny  Szczerskiej dwa razy w roku – 1 x w sezonie wiosennym i 1 x w sezonie jesiennym środkiem uzgodnionym z Zamawiającym;

x) utrzymanie fontann w stałej czystości, pełnej sprawności działania urządzeń  odpowiedzialnych za ich prawidłowe funkcjonowanie, także tych do obsługi których niezbędny jest sprzęt pływający, (ewentualna naprawa bądź wymiana na nowe/sprawne zegarów sterujących, wyłączników różnicowo-prądowych, gniazd bezpiecznikowych, bezpieczników - zwykłych i automatycznych, itp.).
UWAGA:
1.) Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o wymianie wody w fontannach                       w ramach ryczałtu i dopuszcza zmiany polegające na zaniechaniu wymiany wody w                 wybranych przez siebie obiektach i wykonaniu dodatkowych wymian w innych                  obiektach np. za brak wymiany wody w fontannie na Cmentarzu Centralnym – przed Kaplicą zwiększy się ilość wymian wody np. w fontannie w al. Papieża Jana Pawła II.
2.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o każdorazowym oczyszczaniu                   basenów fontann przy pomocy odkurzaczy basenowych. Wykonawca natomiast jest                   zobowiązany do wykonania przedmiotowych prac z najwyższą starannością i przy                   użyciu odpowiedniego sprzętu, dostosowanego do charakteru danego obiektu (np. jego pojemności i głębokości). 


3) Zamknięcie i utrzymanie w czystości i sprawności fontann po sezonie (od trzeciej dekady października do 31.12.2021r.).
Do dnia 05.11.2021r. (zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem oraz w zależności od warunków pogodowych) Wykonawca przegotowuje sukcesywnie fontanny na okres zimy, poprzez:
a) spuszczenie wody z basenów/zbiorników fontann, mycie ścian, dna, komór, elementów fontann, studni spustowych i instalacji wodnych fontann, czyszczenie kafli, płytek, piaskowców, okładzin, elementów i urządzeń fontann z nalotu, napisów i naklejanych reklam, itp. przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu, w tym urządzenia do czyszczenia pod                     ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher) i odkurzacza basenowego                            (wg potrzeb), odpompowanie wody zalegającej z komór, studni itp.;

b) demontaż wszystkich możliwych elementów fontanny i ich zabezpieczenie zgodnie z dokumentacją powykonawczą oraz zmagazynowanie w pomieszczeniu technicznym lub przewóz do miejsca składowania wraz z przewozem do/ z naprawy do miejsca              składowania (w razie potrzeby) wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi;

c) zamontowanie zabezpieczeń zimowych, zabezpieczenie dysz, pomp, układów automatyki i sterowania oraz elementów oświetlenia. 

Składowanie elementów urządzeń/wyposażenia fontann z demontażu na sezon zimowy, w magazynie Zamawiającego przy użyciu odpowiedniego sprzętu lub  przechowywanie elementów wyposażenia fontann w pomieszczeniach technicznych fontann ogrzewanych, będących w posiadaniu Zamawiającego.
d) wykonanie przeglądów pomp związanych z ich konserwacją (czyszczenie, malowanie), sprawdzanie pod względem sprawności elektrycznej i mechanicznej zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji – koszty uwzględnione w ryczałcie Wykonawcy.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły/wykazy z wykonanych przeglądów urządzeń, w tym między innymi: pomp, lamp podwodnych, stacji uzdatniania wody wraz z elementami składowymi, zainstalowanych zabezpieczeń, do dnia 30.11. 2021r.

e) konserwacja (czyszczenie, malowanie), naprawa, wymiana, zabezpieczanie itp.           urządzeń/wyposażenia fontann, w tym między innymi: zegarów sterujących, wylewek, wyłączników różnicowo – prądowych / falowników itp.,  oświetleniowych (różne, także podwodne) wraz z wymianą uszkodzonych / niesprawnych żarówek, pomp, pływaków, koszy zabezpieczających pompy oraz płaszczy i sit ochronnych                      oraz elementów metalowych stanowiących wyposażenie fontann.

f) W sytuacji obiektów zabytkowych tj. fontanny „Kotwica”, na Placu Orła Białego,                     Lapidarium, Wały Chrobrego, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pod nadzorem osoby wyznaczonej do kierowania tymi  pracami.

g) oczyszczanie, konserwacja, malowanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie ogrodzeń, zamknięć pomieszczeń, szafek przynależnych do fontann, komór/studni, siedzisk/ławek (różne), poidełka, podłączeń ppoż., pojemników na śmieci                        itp.- wg potrzeb;

h) przegląd, sprawdzanie, naprawa, wymiana, uzupełnianie braków w tablicach licznikowych, szafkach sterowniczych i energetycznych. Sprawdzanie, kontrola oprogramowania, naprawa, wymiana, konserwacja urządzeń sterujących wraz z zabezpieczenie, pozostawionych elementów fontann oraz ich ewentualne uzupełnianie, naprawa, wymiana,
i) utrzymanie w czystości i sprawności technicznej odwodnienia liniowego oraz utrzymanie w sprawności technicznej monitoringu fontanny na Wałach Chrobrego,
j) pozostawienie porządku w rozdzielniach i pomieszczeniach przynależnych do fontann naprawa/uzupełnianie oświetlenia (wymiana żarówek oraz lamp różnego typu),                    naprawa/uzupełnianie/wymiana wyłączników, kontaktów, przewodów, itp.
k) utrzymanie w czystości i sprawności komór i instalacji przelewowych wraz                           z urządzeniami oraz istniejących studni (także wodomierzowych), uzupełnianie,                     naprawa pokryw i zamknięć na komorach/studniach przynależnych do fontann                   w przypadku kradzieży lub dewastacji (koszty materiału po stronie Wykonawcy),
l) naprawa i wymiana uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących płytek/okładzin wraz z materiałem do 3m² oraz naprawa i wymiana uszkodzonych oraz uzupełnianie brakujących elementów nawierzchni przynależnych do fontann wraz z materiałem do 1,5m²,
m) uruchomienie i utrzymanie w sprawności, naprawa, wymiana ogrzewania – grzejniki                (Papieża Jana Pawła II, Szymanowskiego, Orła Białego, Cmentarz Centralny, Plac Zwycięstwa, Pl. Zamenhoffa, CC Kwatera Zasłużonych, Park Wolności),
n) Uzupełnianie, zakup brakujących, uszkodzonych trwale elementów, w tym; lampy podwodne, transformatory do lamp podwodnych, wylewki, zasuwy, elektrozawory, szafki, zabezpieczenia MP 204/falowniki oraz remont i zakup pomp, remont i zakup elementów składowych stacji uzdatniania wody (nie dotyczy obowiązkowych wymian i uzupełnień, o których mowa w instrukcji obsługi i eksploatacji – koszy uwzględnione w ryczałcie Wykonawcy)-będą zlecane i opłacane przez Zamawiającego.
o) Naprawy i wymiany wynikające z awarii lub aktów wandalizmu rozliczane kosztorysem powykonawczym, objętych odrębnym zleceniem wystawionym przez Zamawiającego: 



-naprawa lub wymiana na nowe uszkodzonych pomp, 



-remonty związane z uszkodzeniem systemu filtracji wody i sieci technologii  

                       wody, 



-naprawa uszkodzonych sieci wodociągowych, 



-naprawy budowlane związane z nieszczelnością niecki fontanny.
Dla usług powyżej wyszczególnionych Zamawiający będzie wystawiał Wykonawcy odrębne zlecenie, w którym poda miejsce i termin wykonania zlecenia. W sprawach wymagających natychmiastowej wymiany uszkodzonych elementów Zamawiający może przesłać zlecenie  pocztą elektroniczną, które potwierdzone zostanie pisemnie w ciągu 48 godzin.
UWAGA:
1.)Wszelkie koszty niezbędne do prowadzenia prac eksploatacyjnych w ramach ryczałtu pozostają w gestii Wykonawcy prac.

2.) Po wykonanych pracach naprawczych Wykonawca powinien sporządzić dokumentację zdjęciową z przed naprawy i po naprawie oraz przekazać Zamawiającemu w dniu  odbioru wykonanych napraw.
3.) Prace nie ujęte w powyższym wykazie i nie wynikające z bieżącego utrzymania obiektu będą rozliczane, po uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego i wstępnej wyceny prac z Zamawiającym, na podstawie kosztorysów/wycen, kalkulacji indywidualnych sporządzonych przez Wykonawcę prac z zastosowaniem średnich cen, na robociznę, sprzęt i materiały (uwzględniające koszty zakupu), publikowanych w informatorach cenowych z okresu wykonania robót, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

II. Wykonanie innych prac i czynności niezbędnych do należytego wykonywania przedmiotu umowy w zakresie utrzymania fontann, m.in.:

a)  Wykonawca utrzyma w ciągłej sprawności powierzone mu urządzenia;

b) Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją powykonawczą technologii wodnych i oświetlenia fontann.

c) Raportowanie Zamawiającemu w sprawach związanych z uruchomieniem i działaniem fontann (zgłoszenie ewentualnych problemów, zgłoszenie poprawności rozruchu itp.);
d) Wykonywanie niezbędnych napraw nieobjętych gwarancją oraz zakup części zamiennych i serwisowych w uzgodnieniu z Zamawiającym;

e) Współdziałanie z Zamawiającym, dozorowanie w pracach naprawczych i konserwatorskich, wykonywanych przez firmy gwarancyjne i specjalistyczne w razie wystąpienia takiej potrzeby;

f)  ustawianie, demontaż, wymiana tablic informacyjnych oraz malowanie napisów                        i naklejanie nalep informacyjnych - zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym;
g)  zbieranie, załadunek i wywóz wszelkich nieczystości z fontann i terenu przynależnego do fontann, na wysypisko wraz z ponoszeniem wszelkich opłat z tym związanych.

Wykonawca jest wytwórcą wszystkich odpadów w związku z realizacja przedmiotu zamówienia (zgodnie z ustawa o odpadach). Odpady należy przekazać uprawnionemu odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie. W celu kontroli prawidłowej gospodarki odpadami Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu kart przekazania odpadów.
h) zgłaszanie do ZWiK Szczecin:
· konieczności montażu wodomierzy;
· uszkodzeń wodomierzy oraz udział w przedmiotowych pracach                    (ZWiK wodomierze tel. 91 46 03 375);

i) dokonywanie odczytów liczników energii elektrycznej i wodomierzy w razie  konieczności;

j) nieodpłatny udział w spotkaniach, naradach, przeglądach, itp. oraz organizacja                     objazdów/przeglądów obiektów po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;

k) utrzymanie w ruchu fontann np.: przy ul. Szymanowskiego, na Jeziorze Rusałka,                      na Cmentarzu Centralnym, na pl. im. J. Szczerskiej, Stawie Brodowskim, Wałach                     Chrobrego maksymalnie do dnia 09.11.2021r. (w sprzyjających warunkach atmosferycznych wg ustaleń z Zamawiającym). 
l) W przypadku stwierdzenia niesprawności urządzeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i powstałych w związku z tym szkód, Wykonawca zostanie obciążony odszkodowaniem.                                      
III. Wykonawca prac jest zobowiązany do:

1.
Eksploatacja/obsługa fontann (ryczałt) będzie realizowana w pracy ciągłej (włącznie z niedzielami, dniami świątecznymi i dniami wolnymi od pracy). 

a) wskazania Zamawiającemu wykazu osób oddelegowanych do obsługi fontann wraz z podaniem ich zakresu prac, wymaganymi uprawnieniami do obsługi fontann oraz numerów kontaktowych,
b) zapewnienia całodobowego kontaktu telefonicznego i gotowości do szybkiego usunięcia awarii we wszystkie dni tygodnia, także w niedzielę i w święta oraz dni wolne od pracy.  
c) II. Wykonawca winien posiadać na swoim wyposażeniu:

-sprzęt w celu realizacji zamówienia tj.: samochód dostawczy do 3,5 ton - 1 szt., sprzęt pływający typu łódka/ponton - 1 szt. (obsługa fontann pływających);
- urządzenie do czyszczenia pod ciśnieniem na gorącą wodę (np. typu Karcher), odkurzacz basenowy dostosowany do potrzeb przekazanych do eksploatacji obiektów oraz zestaw do badania wody basenowej. Dopuszcza się przedłożenie zawartej umowy na wypożyczenie/najem przedmiotowego sprzętu.
d) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu awarie urządzeń oraz zniszczenia spowodowane wandalizmem, kradzieżą, wypadkami drogowymi lub warunkami atmosferycznymi, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tym fakcie, w celu powiadomienia Zamawiającego oraz spisania protokołu ustalającego zakres napraw. Strony Umowy w porozumieniu z przedstawicielami ZUK Szczecin określa zakres czynności naprawczych do podjęcia w celu usunięcia awarii.

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo zastępczego zlecenia prac na koszt Wykonawcy w przypadku nie nawiązania łączności z Wykonawcą w przypadku awarii.

2.
a) monitorowania w okresach tygodniowych zużycie wody na wszystkich obiektach wraz                  z przekazywaniem informacji dla Zamawiającego. W sytuacjach zwiększonych poborów wody konieczne jest przedłożenie wyjaśnienia/uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Jego brak jest równoznaczny z poniesieniem przez Wykonawcę prac kosztów nieuzasadnionego, nadmiernego zużycia wody wraz ze ściekami,

b) prowadzenia dziennika eksploatacji/rejestru szczegółowych opisów codziennych czynności wykonywanych na poszczególnych obiektach i przekazywania kserokopii tych zapisów Zamawiającemu wraz  z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych (należy zapewnić bezproblemowy dostęp do prowadzonych zapisów dla Zamawiającego, wskazać miejsce przechowywania rejestru),
c) prowadzenia codziennych wpisów do dziennika eksploatacji/rejestru wykonanych kontroli parametrów zgodnie z instrukcjami obsługi i przekazywania kserokopii tych rejestrów Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych – dotyczy fontann ze stacjami uzdatniania wody,
d) rejestrowania, w cyklach tygodniowych, pomiarów parametrów wody w fontannach nie posiadających stacji uzdatniania wody i przekazywania ich Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót, w okresach miesięcznych,
e) dokonywania w okresach miesięcznych przeglądu i analizy zapisów z kamer zainstalowanych na zabytkowych latarniach przy fontannie na Wałach Chrobrego wraz z przekazaniem pisemnej  informacji dla Zamawiającego (po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym).
3. Bieżącego monitoringu wszystkich obiektów i urządzeń objętych zamówieniem i przedłożenie Zamawiającemu w dniach 28-30.06.2021r. i 13-15.10.2021r. szczegółowego sprawozdania/ opisu o ich stanie technicznym, na podstawie którego zostanie określony priorytet wykonywanych prac.
4. Bieżącego informowania Zamawiającego o prowadzonych pracach eksploatacyjnych 
na fontannach, wykonywanych w ramach ryczałtu – dowolna forma przekazu.
5. Bieżącego informowania Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac nie wynikających 
z bieżącego utrzymania obiektu, sposobie ich realizacji, zaawansowaniu robót oraz terminie ich zakończenia.

6. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia pracowników zajmujących się realizacja zamówienia w odzież ochronna odpowiednio oznakowaną.
7. Dokonywania zgłoszeń do organów ścigania, w imieniu Zamawiającego oraz za jego przyzwoleniem, o mających miejsce na obiektach objętych opieką, dewastacjach czy zaistniałych szkodach lub kradzieżach, będzie również uczestniczył w czynnościach procesowych. 
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