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Opis  techniczny

Do  projektu  budowlanego wymiany istniejącego zasilania  oświetlenia  ulicznego linią kablową   , wymiany  istniejących słupów oświetleniowych 

w    Szczecinie przy drodze  biegnącej wokół  kąpieliska Arkonka  

Podstawa  opracowania

Projekt  budowlany  opracowano  w  ramach  istniejących  dróg  i  uzbrojenia  podziemnego

Dane  wyjściowe

1 Sytuacja terenu  

2 Dane  zebrane  przez  projektanta

Zakres  opracowania  

Projekt  budowlany   obejmuje  wymianę istniejących  słupów oświetleniowych 

na  nowe  wraz  z wymianą  istniejącego zasilania.

Stan  istniejący 

Istniejące słupy oświetlenia  ulicznego  trzy  segmentowe usytuowane przy  drodze pieszo-jezdnej biegnącej  wokół kąpieliska miejskiego  Arkonka  są  w stanie  nie nadającym  się do eksploatacji  (  słup  są  skorodowane, przewody  wewnątrz  słupów  są  powycinane  , brak jest  opraw  oświetleniowych na  słupach, gniazda bezpiecznikowe  w słupach  są poniszczone ,  przewody  zasilające słupy oświetleniowe w niektórych słupach wycięte ).       

Zasilanie  oświetlenia ulicznego

Istniejące  zasilanie  słupów oświetleniowych należy  wymienić  na  nowe układając kable  typu YAKY 4x25mm²  po  istniejącej  trasie od  istniejące  słupa  oświetleniowego,  usytuowanego w pobliżu, zasilanego  z kąpieliska Arkonka.  

Kabel układać w  ziemi  na głębokości  0,7m   na  podsypce  z  pisaku  pod  kablem należy ułożyć  płaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm

Słupy  i  oprawy  oświetlenia  ulicznego

Dla  oświetlenia  ulicznego przewidziano  słupy     typu  MABO  MSO 70/2    z  oprawami montowanymi  bezpośrednio na  słupie ,  oprawy  typu   SGS 103 z  żarówką  SON-T  70W .

Zabezpieczenia  w  słupie  oświetleniowym przewidziano  typu IZK - 6A,  w słupie oświetleniowym między  oprawą  a  zabezpieczeniem należy  ułożyć przewód  zasilający   typu YDY 3x2,5mm², słupy oświetlenia ulicznego  należy  uziemić.  
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Sterowanie  oświetleniem

Załączaniem opraw  oświetleniowych odbywać  się  będzie  razem  z  oprawami 

oświetleniowymi  istniejącymi  na kąpielisku  Arkonka  . 

Instalacja  przeciwporażeniowa

Jako  dodatkową  ochronę  przeciwporażeniową  zastosowano  szybkie  samoczynne  wyłączanie  zasilania 

Przewód  ochronny  oznaczyć  kolorem  żółtozielonym .

Przewód  neutralny  oznaczyć  kolorem  niebieskim.

Oporność  uziomu  nie  może  przekraczać  10ohm.

Po  wykonaniu  robót  elektroenergetycznych  dokonać pomiarów  elektrycznych.   

                                -    5    -

Obliczenia  techniczne

Dobór  zabezpieczeń  i  przekrojów  przewodów  

Obliczenie  mocy

Po=70Wx26 =1820W

Jo= 2,75A

Przyjmuję  zabezpieczenie  w  szafce  oświetlenia zewnętrznego  Bi-Wto 10A

Przyjmuję  dla  zasilania kabel typu YAKY 4 x 25mm².

Obliczanie  spadku  napięcia

Delta  U%= 100 x 2 x 1820 x 971 / 35 x 25 x 230 x 230=7,6 %

Ochrona  szybkie  samoczynne  wyłączanie,  wkładka  topikowa  10A
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY ZDROWIA

Zagrożenia  podczas  wykonywania prac  ziemnych  i  energetycznych

W  czasie  kopania  rowu  dla  kabla  zasilającego szafę oświetlenia ulicznego 

i  słupów  dla oświetlenia ulicznego należy szczególnie  uważać  na  istniejące  kable energetyczne i  telefoniczne ,  wodę , gaz  i  kanalizacje znajdujące   się  w  ziemi aby  nie  uległy   uszkodzeniu. 

Istniejące  kable  biegnące  w  pobliżu wykopu powinny  być  bez  napięcia.

Wykopane  rowy  należy oznaczyć  specjalną  taśmą informacyjną w  kolorze  

biało-czerwonym.

Łączenie  kabli  istniejących  z  projektowanymi  powinno  być wcześniej  zgłoszone  do  właściciela  linii  o  zamiarze  prowadzenia    prac  i  uzyskania  zgody .

Prowadzone  prace  na    linii  napowietrznej muszą  być zgłoszone  u  właściciela   linii  i  uzyskana zgoda.

W  czasie  prac prowadzonych bezpośrednio na  linii napowietrznej  powinno 

odbywać się  przy  udziale  Pogotowie  Energetyczne.

Pracownicy  wykonujący  prace elektroenergetyczne powinni  posiadać  odpowiednie  uprawnienia  i być  przeszkoleni  w  sprawach  BHP  w  zakresie  wykonywanych  prac

