Bilans Mocy
Prąd obciążenia obliczamy ze wzoru:
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gdzie:

Un – napięcie przewodowe w [V]

P – moc obliczeniowa [kW]

Przewody i kable dobieramy według zależności:


[image: image2.wmf]Z

n

B

I

I

I

£

£



[image: image3.wmf]Z

n

I

I

×

£

×

45

,

1

6

,

1


gdzie:

IB – prąd obciążenia w [A]

In – prąd urządzenia zabezpieczającego w [A]

IZ – obciążalność prądowa długotrwała kabla w [A]

Obciążalność prądowa długotrwała kabli IZ zgodnie z danymi producenta kabli firmy TELE-FONIKA Kable S.A. Myślenice.

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów IZ zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523).

Tabela wyników

	Obiekt
	Moc obliczeniowa PB [kW]
	Prąd obliczeniowy IB [A]
	Prąd zabezpieczenia In [A]
	Typ i przekrój kabla [mm2]
	Obciążalność długotrwała prądowa 

IZ [A]
	Skuteczność ochrony kabli od przeciążeń oraz zwarć

	Obwód 1
	0,46
	2,25
	10
	YDY 3x2,5
	18
	Tak

	Obwód 2
	0,08
	0,43
	10
	YDY 3x2,5
	18
	Tak

	Obwód 3
	0,90
	4,89
	10
	YDY 3x2,5
	18
	Tak

	Obwód 4
	0,90
	4,89
	10
	YDY 3x2,5
	18
	Tak

	Obwód 5
	1,20
	6,53
	10
	YDY 3x2,5
	18
	Tak

	Obwód 6
	0,03
	1,8
	10
	YDY 3x2,5
	18
	Tak

	Obwód 7
	0,03
	3,9
	10
	YDY 3x2,5
	18
	Tak

	Obwód 8
	0,03
	2,4
	10
	YDY 3x2,5
	18
	Tak

	Obwód 9
	0,12
	5,8
	10
	YDY 3x2,5
	18
	Tak
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