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Oświadczenie

Zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r „O zmianie ustawy Prawo Budowlane” Dz.U. Nr 83 § 888 art. 1 poz. 8 projektant oświadcza, że dokumentacja techniczna wykonania iluminacji Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania instalacja elektryczna iluminacji Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.
2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalację elektryczną iluminacji.

- ochronę przeciwporażeniową

3. Projektowana instalacja elektryczna.
Zasilanie centralnej części istniejącej Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie należy wykonać kablem typu YKY 5x6 mm2 0,6/1 kV, o długości 65 m, z istniejącej tablicy bezpiecznikowej TE znajdującej się w budynku we wschodnim skrzydle Bramy Głównej do projektowanej tablicy bezpiecznikowej TB w pomieszczeniu ochrony. 

Kabel zasilający należy układać: wewnątrz budynku w rurze osłonowej PCV, w ziemi układać w rowie na głębokości co najmniej 0,7 m na podsypce z piasku o grubości 0,1 m linią falistą z zapasem (1,5-3)%. Stosować oznaczniki winidurowe zawierające: opis kabla, rok ułożenia, relację i nazwę właściciela. Następnie należy kabel przysypać 0,1 m warstwą piasku i 0,15-0,25 m warstwą gruntu rodzimego. Trasę kabla ułożonego w ziemi oznaczyć na całej długości folią ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 0,4 m, po czym zasypać rów gruntem rodzimym. Należy zachować odległości pionowe i poziome od uzbrojenia podziemnego. Całość prac należy wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125.
Rozdział projektowanej linii zasilającej na poszczególne obwody nastąpi w tablicy bezpiecznikowej TB. Przewiduje się wykonanie jej jako natynkowej z drzwiczkami przezroczystymi, przystosowanej do montażu aparatów na szynie typu DIN 35 (TH35-7,5 wg. PN-89/E-06292). Tablicę TB należy zamontować w pomieszczeniu ochrony, na wysokości 1,8 m od powierzchni podłogi. Obwody z istniejącej rozdzielnicy znajdującej się w pomieszczeniu ochrony należy przenieść do projektowanej tablicy TB.
Przewidywane są następujące nowe obwody odbiorcze w TB:

- zasilanie opraw zwieszanych i oświetlenia wnęk, część centralna bramy-






wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2
- zasilanie opraw montowanych w gruncie i projektorów naściennych, część centralna bramy -




wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2
- zasilanie opraw oświetleniowych dachu, część frontowa -








wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2
- zasilanie opraw oświetleniowych dachu, część tylna -









wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2
- zasilanie pozostałych opraw zwieszanych -










wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2
- zasilanie opraw montowanych w glebie, część frontowa -









wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2
- zasilanie opraw montowanych w glebie, część tylna -









wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2
- zasilanie opraw montowanych na elewacji -










wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2
- zasilanie opraw oświetlających zieleń -











wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2

Trasę od pomieszczenia ochrony na poddasze należy poprowadzić po zewnętrznej ścianie za rynną, w korycie kablowym w kolorze zgodnym z kolorem elewacji w sposób najmniej widoczny. 


Przewody do zasilanie opraw montowanych w glebie należy układać w rurze AROT 50. Trasę przewodów ułożonych w ziemi oznaczyć na całej długości folią ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 0,4 m, po czym zasypać rów gruntem rodzimym. Należy zachować odległości pionowe i poziome od uzbrojenia podziemnego. Całość prac należy wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125. Pozostałe obwody w rurkach ochronnych PCV. Przepust pod alejką należy wykonać rurą DVR 100.
4. Projektowane oświetlenie
Iluminację Bramy Głównej Cmentarza Centralnego należy wykonać oprawami o następujących parametrach :

1 – Oprawa zwieszana 
- zasilanie 230V,

- źródło światła: lampa sodowa E40 150W
- moc oprawy 150W,

- wymiary oprawy h = 830mm, Φ = 510mm,

2 – Oprawa montowana w gruncie 

- zasilanie 230V,

- źródło światła: LED 2W

- barwa światła: bursztynowa

- optyka: 30o
- zasilacz elektroniczny
- moc oprawy 3x2W

- IP 67

- wymiary oprawy 120x120 mm,

- kolor oprawy: stal nierdzewna,

- regulacja ± 20o,

3 – Oprawa do podświetlenia wnęki  

- zasilanie 12V,

- źródło światła: LED 1W

- barwa światła: bursztynowa

- optyka: 120o
- zasilacz elektroniczny

- moc oprawy 1x1W

- IP 67

- wymiary oprawy Φ = 70mm,

- kolor oprawy: stal nierdzewna,

- regulacja ± 20o,

4 – Projektor montowany na elewacji
- zasilanie 230V,

- źródło światła: LED 1W

- barwa światła: bursztynowa

- optyka: 30o
- zasilacz elektroniczny

- moc oprawy 6x1W

- IP 66

- wymiary oprawy Φ = 120mm, h = 216mm

- kolor oprawy: szary,

- regulacja ± 220o,

5 – Projektor podświetlający dach
- zasilanie 230V,

- źródło światła: metalhalogen, Rx7s 150W
- barwa światła: 830
- moc oprawy 150W

- IP 65
- wymiary oprawy: 280x390x105 mm
- kolor oprawy: szary,

6 – Projektor do podświetlenia zieleni
- zasilanie 230V,

- źródło światła: LED 1W

- barwa światła: ciepłobiała

- optyka: 120o
- zasilacz elektroniczny

- moc oprawy 6x1W

- IP 66

- wymiary oprawy Φ = 120mm, h = 216mm

- kolor oprawy: szary,

- regulacja ± 220o,

7 – Wall washer
- zasilanie 230V,

- źródło światła: LED 1W

- barwa światła: bursztynowa
- optyka: 25o
- zasilacz elektroniczny

- moc oprawy 6x1W

- IP 66

- wymiary oprawy 486x30x40mm
- kolor oprawy: szary,

- regulacja ± 360o,

Rozmieszczenie opraw wg rysunku 1. Trasa montażu przewodów powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
5. Ochrona przeciwporażeniowa.

Zgodnie z PN/E-05009 zastosowano następujące środki ochrony:

1. ochrona od porażeń prądem elektrycznym w postaci ochrony podstawowej – izolacje przewodów, obudowy ochronne aparatów i urządzeń elektrycznych chroniące przed dotykiem bezpośrednim.

2. urządzenia ochrony dodatkowej

– wyłączniki różnicowo-prądowe typu P300 o prądzie różnicowym ∆I = 30 mA i prądzie znamionowym wyłączenia 16-30 A, 

– samoczynne wyłączenie w sieci TN-S zrealizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych typu S300,

Projektowana instalacja odbiorcza w systemie sieci TN-C-S, z oddzielną żyłą neutralną N i ochronną PE. Rozdział PEN  na PE i N następuje w istniejącej rozdzielni głównej budynku.
6. Uwagi końcowe

1. Prace należy wykonać zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-E-004.

2. Izolacja przewodu neutralnego winna być koloru jasnoniebieskiego, natomiast przewodu ochronnego żółto-zielonego.

3. Wszystkie połączenia wykonać bardzo starannie zapewniając bardzo dobry styk.

4. Zastosowane materiały muszą posiadać do stosowania w budownictwie, atesty i certyfikaty zgodności z normami.

5. Instalowanie i eksploatacja wyłączników różnicowo-prądowych winna odbywać się wg instrukcji producenta.

6. Po zakończeniu prac należy wykonać badania i próby:

- izolacji przewodów

- ciągłości żył

- poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Z powyższych prób należy sporządzić protokoły.

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

Zgodnie z art.. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi zmianami dla inwestycji realizowanej w zakresie określonym w załączonym projekcie jest wymagane, przed rozpoczęciem budowy, sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o niniejsza informację.

 - zakres robót na budowie

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykonanie instalacji elektrycznej. Na budowie będą wykonywane następujące prace:

- wykonanie instalacji elektrycznej

- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego

- montaż oświetlenia

 - charakterystyka zagrożeń 

Z uwagi na możliwość porażenia prądem elektrycznym prace związane z podłączeniem, sprawdzeniem i naprawą instalacji oraz urządzeń elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie robót instalacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących sieci takich jak sieci energetyczne, ciepłownicze wodociągowe i C.O. powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, w jakiej można je wykonywać oraz sposobu ich wykonania. Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala po konsultacji z właściwą jednostką zarządzająca lub użytkującą daną siecią. Miejsce pracy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, a pracowników -wykonujących daną prace poinformować o istniejących zagrożeniach.
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