                                                                                                         Załącznik nr 6
FONTANNY
OPIS  NIEZBĘDNYCH  PRAC  DO  WYKONANIA – wartość  ryczałtowa
(prace  obejmują  okres 10 miesięcy)
I. Utrzymanie  w  czystości  i  sprawności  fontann  w  okresie  sezonu  ( od uruchomienia fontann  do  trzeciej  dekady  października)– wg  potrzeb, w  tym:
- regulacja, ustawianie, naprawa, wymiana:

                 - zegarów  sterujących        

                 - wylewek 
                 - wyłączników różnicowo – prądowych 
                                   - lamp  oświetleniowych (różne)
                                   - pomp 
               - ustawienie, sprawdzenie, kontrola  oprogramowania, konserwacja urządzeń  
                  sterujących (komputery, stacja  uzdatniania  wody, zegary sterujące, wyłączniki 

                  różnicowo-prądowe itp.)
               - oczyszczanie, naprawa bądź wykonanie koszy  i  krat  zabezpieczających pompy, 
               - wymiana  wody, mycie  basenów i  elementów  fontann, czyszczenie rurociągów, 
                  zebranie zanieczyszczeń  i  wywiezienie  na  wysypisko wraz  z  opłatami (wg 
                  potrzeb, jednak  nie  więcej  niż  dwie  wymiany wody w danym roku 
                  kalendarzowym) – bez  kosztów  wody,
               - uzupełnianie braku  i  odpompowanie nadmiaru  wody  w  fontannach,
               - udrażnianie  rurociągów, likwidacja  wycieków (naprawa uszkodzeń z

                 uwzględnieniem wszelkich niezbędnych prac i materiałów)
               - wymiana, uzupełnienie, naprawa obejm, uszczelek, podłączeń  do  pomp, zamknięć 
                  pomieszczeń i szafek  itp.

               - czyszczenie  i  udrażnianie  wylewek,

               - naprawa  tablic  licznikowych, szafek  sterowniczych  i  energetycznych (utrzymanie  
                  ich  w  sprawności), uzupełnianie, wymiana schematów elektrycznych, oznaczeń 
                  przewodów, oznakowywanie i opisywanie wszystkich urządzeń zamontowanych w 

                  rozdzielniach 
               - uzdatnianie  wody  ( zakup i dozowanie środków chemicznych w sposób ręczny) w 
                 basenach fontann przy zastosowaniu ogólnie dostępnych środków przeznaczonych 
                 wyłącznie do tego celu np. środek przeciwalgowy Beniamin PUR, środki utrzymujące 
                 poziom pH Beniamin Minus, płyn dezynfekujący SPOREX wraz z  bieżącą kontrolą i 
                 utrzymywaniem pH na poziomie 7,2 – 7,6 (przy pomocy zakupionych testerów)
               - utrzymanie  w  czystości  i  sprawności  komory  przelewowej  wraz  z urządzeniami – 
                  ul. Szymanowskiego, pl. Orła Białego, Plac J. Szczerskiej
               - przyklejenie oderwanych okładzin i uzupełnienie brakujących płytek basenów fontann
                  wraz z materiałem do 3 m²

               - przyklejenie oderwanych elementów (kafli) fontanny „Labirynt”

               - oczyszczanie okładzin i urządzeń fontann z napisów, reklam itp

               - utrzymanie  fontann  w  stałej  czystości, pełnej  sprawności  działania urządzeń  
                  odpowiedzialnych  za  ich  prawidłowe  funkcjonowanie, także tych  do  obsługi  
                  których  niezbędny  jest  sprzęt  pływający, (ewentualna naprawa bądź wymiana na 

                  nowe/sprawne zegarów sterujących, wyłączników różnicowo-prądowych, gniazd
                  bezpiecznikowych, bezpieczników - zwykłych i automatycznych itp.)
               - utrzymanie  porządku  w  rozdzielniach  i  pomieszczeniach przynależnych  do  
                  fontann, uzupełnianie  oświetlenia,
               - załadunek  i  wywóz  zebranych  zanieczyszczeń  na  wysypisko  wraz  z  opłatami  za  
                  ich  składowanie,

               -  pełna obsługa i utrzymanie w sprawności działania stacji uzdatniania wody fontanny
                  na pl. Orła Białego  zgodnie z instrukcją  obsługi wraz z uzupełnianiem środków 
                  chemicznych niezbędnych do jej prawidłowego działania oraz prowadzeniem 
                  bieżących kontroli (zakup testerów), ustawień, prób itp. 
II. Utrzymanie  w  czystości  i  sprawności  fontann  po  sezonie ( od podpisania umowy do uruchomienia fontanny oraz od  trzeciej  dekady  października  do  31.12.2010r.) – wg  potrzeb, w  tym: 
- oczyszczanie  niecek  i  elementów  fontann  z  zanieczyszczeń, 
- czyszczenie kafli, płytek, piaskowców z nalotu, okładzin i urządzeń basenów z 
   napisów i naklejanych reklam 
- przyklejanie oderwanych kafli i uzupełnianie bądź wykonanie (zlecanie) nowych –
   „Labirynt”

- uzupełnianie  zaślepek  i  korków  zabezpieczających,

- naprawa  i  uzupełnianie  krat, klap, zamknięć zabezpieczających przelewy, komory  
   i wejścia,
- odpompowywanie  wody  i  oczyszczanie  komór,

            - przyklejenie  oderwanych okładzin  i  uzupełnianie  brakujących  płytek  wraz z
              materiałem do 3 m²,

            - naprawa, konserwacja  szafek  sterowniczych, pomiarowych i energetycznych , 
               tablic licznikowych (np. wymiana  szyn montażowych, listew podłączeniowych, 
               bezpieczników, zabezpieczeń,  trwała naprawa  drzwiczek  i  obudów, uzupełnianie  
                     zamknięć  itp.) uzupełnianie, wymiana schematów elektrycznych, oznaczeń 

                     przewodów, oznakowywanie i opisywanie wszystkich urządzeń zamontowanych w 

                     rozdzielniach 
            - uruchomienie  i  utrzymanie  w  sprawności  ogrzewania – grzejniki (Papieża Jana  

               Pawła II, Szymanowskiego, Orła Białego, Cmentarz Centralny),

            - utrzymanie  w  sprawności, naprawa  wentylatorów (Wały  Chrobrego, 
               Szymanowskiego, Orła Białego),
            - utrzymanie  porządku  w  rozdzielniach  i  pomieszczeniach przynależnych  do  
               fontann, uzupełnianie  oświetlenia,
III.      Uruchomienie  fontann  (na pl. Zwycięstwa, na jez. Rusałka, Staw Brodowski, na 

           Cmentarzu Centralnym przed Świętami Wielkanocnymi, pozostałe po świętach)

- przewóz  z  miejsca  składowania (pomieszczenia Inwestora i Wykonawcy prac)
  montaż przy użyciu odpowiedniego sprzętu, 

  regulacja, ustawienie:

                - wylewek 

                - lamp  oświetleniowych (różne)  

                - pomp 

                - zegarów  sterujących   
                - wyłączników różnicowo-prądowych              
                - stojaków, konstrukcji  wsporczych  i  elementów zabezpieczających,

- przygotowanie  pomp  do  uruchomienia, wykonanie  złączy kablowych, uziemienia,  

  sprawdzenie  instalacji  zasilającej  i  sterowniczej, wykonanie  prób, podłączenie  

  instalacji  elektrycznej, rozruch  fontann,

- wykonanie  badań  kontrolnych  w  zakresie  ochrony przeciwporażeniowej  i  

   rezystancji  izolacji  systemów  elektrycznych oraz  sporządzenie  protokołów w 2

   egz,

- ustawienie, sprawdzenie, konserwacja  urządzeń  sterujących (komputery), kontrola  

  oprogramowania – Wały  Chrobrego,

- uruchomienie stacji uzdatniania wody w fontannie na Placu Orła Białego zgodnie z 
  instrukcją
- przegląd, sprawdzenie, uzupełnienie  braków  w  tablicach licznikowych, szafkach 

  sterowniczych i energetycznych (np. wymiana szyn montażowych, listew 

   podłączeniowych, okablowania, bezpieczników, oznakowania  itp.)

- udrażnianie  rurociągów, likwidacja wycieków (naprawa uszkodzeń z 

  uwzględnieniem wszelkich niezbędnych prac i materiałów, wymiana  uszczelek, 
  obejm  itp.,

- wymiana  uszkodzonych  płytek, uzupełnienie brakujących wraz z materiałem do  

  3m², przyklejenie oderwanych okładzin - al. Papieża Jana Pawła II, ul.

  Szymanowskiego,

                  - oczyszczenie, konserwacja, malowanie  metalowych  elementów fontann (szafki, 

                     kominki, rury, sztyce, kraty, wsporniki, wylewki, kątowniki,  itp.)
- montaż  koszy i krat  zabezpieczających  pompy, ewentualna naprawa, wymiana, 

   wykonanie
- oczyszczenie  z  zanieczyszczeń, mycie  basenów, ścian  komór, studni spustowych  

   i  instalacji wodnych fontann, odpompowanie  wody  z  komór,               

- napełnienie  basenów  fontann  wodą – bez  kosztów  wody,

- zebranie, załadunek  i  wywóz  nieczystości  na  wysypisko  łącznie  z  opłatami  za  

  składowanie  odpadów,

IV.     Zamknięcie  sezonu  (od trzeciej  dekady  października)
          - demontaż przy użyciu odpowiedniego sprzętu, przewóz  na  miejsce składowania, 
             przegląd - w tym:
             przeglądy pomp związane z ich konserwacją (czyszczenie, malowanie), sprawdzenie
             pod względem sprawności elektrycznej i mechanicznej  zgodnie z instrukcją obsługi 

             wraz z uwzględnieniem wymiany, uzupełnienia oleju bądź innego wypełniacza, 
             oringów,  kabli  itp.
          – konserwacja, naprawa, wymiana, zabezpieczenie itp. urządzeń  fontann, w tym 
             między innymi:    

                            - wylewki
                            - lampy  oświetleniowe (różne, także podwodne) wraz z wymianą 
                              uszkodzonych / niesprawnych żarówek
                            - kosze  zabezpieczające pompy oraz płaszcze ochronne,
                            - stojaki, konstrukcje  wsporcze  i  elementy zabezpieczające,
                            - pływaki
                            - transformatory
          - spuszczenie  wody  z  basenów  fontann, mycie  ścian, dna, komór, elementów  
             fontann, odpompowanie  wody  z  komór,

          - obniżenie lustra wody do poziomu umożliwiającego swobodne zdemontowanie 
             instalacji pompowej oraz ponowne uzupełnienie wody do poziomu pierwotnego – 
             dotyczy fontanny na terenie zieleńca im. J. Szczerskiej
          - oczyszczenie, konserwacja, malowanie elementów metalowych zdemontowanych i 

             stanowiących wyposażenie fontann

          - składowanie elementów wyposażenia fontann, pomp w pomieszczeniach   

             ogrzewanych będących w posiadaniu Zamawiającego lub Wykonawcy prac,
          - zebranie  i  wywóz  zanieczyszczeń  na  wysypisko   wraz  z  opłatami za  
             składowanie  odpadów,

    V.       - Wykonawca  uwzględni  w  swojej  wycenie  ewentualne  utrzymanie  w  ruchu  
                  fontann  przy  ul. Szymanowskiego, na Jeziorze Rusałka, na Cmentarzu  Centralnym
                  i Stawie Brodowskim maksymalnie do dnia 10.11.2009r.

               - Fontanna „Labirynt” - wyłączona  z  eksploatacji –  należy utrzymywać ją  w 

                  czystości.

               - Wykonawca uwzględni w swojej wycenie demontaż, przewóz, przechowanie                   

                  elementów wyposażenia fontann i pomp po sezonie w  pomieszczeniach 
            Zamawiającego lub Wykonawcy (ogrzewanych), przegląd (także serwisowy – w
            zakresie zgodnym z instrukcją obsługi i eksploatacji), konserwację wraz 
            z uwzględnieniem wymiany, uzupełnieniem oleju bądź innego wypełniacza, 

            oringów,  kabli  itp. dowóz i montaż pomp bądź przewóz do miejsca składowania 
            (pomieszczenia  Zamawiającego lub Wykonawcy)
               - Wykonawca uwzględni w swojej wycenie montaż i demontaż wodomierzy przez
                  ZWiK wraz z ponoszeniem opłat z tego tytułu
VI.    - Uzupełnienie, zakup  brakujących  elementów (lampy  podwodne – nie dotyczy 

            wymiany żarówek, wylewki, pompy, grzejniki) oraz remonty pomp i  urządzeń  
           sterujących będą  zlecane przez Wykonawcę (na wyraźne polecenie Zamawiającego) i 
           opłacane przez Zamawiającego.
         - Zamawiający od poniesionych kosztów związanych z remontem pomp odliczy koszty,
            dotyczące wymiany, uzupełnienia oleju bądź innego wypełniacza, oringów, kabli itp.

            uwzględnione do poniesienia przez Wykonawcę w ramach ryczałtu
 Roboty nie ujęte w powyższym wykazie będą rozliczane, po uzgodnieniu ich zakresu rzeczowego i sposobu rozliczania z Zamawiającym, na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych na bazie zatwierdzonych obmiarów przez Zamawiającego wg oferowanych nośników cen (składników wyceny robót), oraz ustalonego sposobu rozliczenia (katalogi, kalkulacje) z zastosowaniem cen materiałów (uwzględniających koszty zakupu), najmu, pracy sprzętu i środków transportowych nie uwzględnionych w oferowanych nośnikach, nie przekraczających średnich cen publikowanych w informatorach ORGBUD SERWIS lub SEKOCENBUD z okresu wykonania robót. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapoznanie  się  ze  stanem technicznym, sposobem  działania oraz  umiejscowieniem  obiektów  fontann  przed sporządzeniem  oferty  cenowej (wyceny  prac).
WYKAZ   FONTANN

1. ul. Szymanowskiego  - 3 baseny połączone;

2. Jezioro Rusałka          - pływająca;

3. Pl. Zwycięstwa           - w basenie  p.poż.;

4. „Labirynt”                   - nieczynna

5. Al. Papieża Jana Pawła II - 3 oddzielne baseny;

6. Wały Chrobrego

7. „Kotwica”

8. Cmentarz Centralny

9. Pl. Orła Białego 

10.Cmentarz Centralny - Lapidarium

11.Staw Brodowski        - pływająca

12. Park im. Janiny Szczerskiej – spełnia także rolę basenu p.poż.

OSPRZĘT  FONTANN

1. Pompy   - 31 szt. (w tym 3 szt. rezerwowych)

2. Lampy oświetleniowe  -  143 szt.  (różne)

3. Wylewki  - ok. 194 szt. (rożne) 

