Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY


UMOWA NR WT / F / 5 / 2010
zawarta w dniu ....................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych 

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A, 

reprezentowaną przez: 

Andrzeja Sumisławskiego – Dyrektora ZUK
zwaną dalej  „ZAMAWIAJĄCYM”,

a
2.  …………………………………………………………..

     …………………………………………………………..

     reprezentowaną przez:

     …………………………………………………………..

     zwaną dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą. 

§ 1

1.
Przedmiotem umowy jest dobór i dostawa pomp głębinowych do fontann miejskich.

2.   Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

      1)
fontanna w al. Papieża Jana Pawła II (pompy w ilości 6 sztuk – opis według zapisów zawartych w dokumentacji odnośnie fontanny w al. Papieża Jana Pawła II 
i zastosowanych wylewek, do których należy dobrać pompy):



a)  basen nr 1 (od pl. Grunwaldzkiego) - 2 pompy, tj.:



     A.
pompa pierwsza do 12 szt. wylewek typu CASCADE 70 T:




- wysokość strumienia wylewek



- 0,4 m




- wydajność wylewki





- 54 dm3/min




- ciśnienie dyspozycyjne wylewki



- 1,2 m s.w.





- liniowe straty ciśnienia 




- 0,35 m s.w.




- suma miejscowych strat ciśnienia



- 0,55 m s.w.




- ciśnienia dyspozycyjne na wylewce


- 1,5 m s.w.




- wymagana wysokość podnoszenia pompy


- 2,4 m s.w.




- przepływ obliczeniowy




- 650 dm3/min




Obecnie zastosowana jest pompa typu DW VOX 200 



     B.
pompa druga do 1 szt. wylewki typu CASCADE 130 T:




- wysokość strumienia wylewek



- 2,5 m




- wydajność wylewki





- 531 dm3/min




- ciśnienie dyspozycyjne wylewki



- 7,1 m s.w.





- liniowe straty ciśnienia 




- 0,20 m s.w.




- suma miejscowych strat ciśnienia



- 0,30 m s.w.




- ciśnienia dyspozycyjne na wylewce


- 7,1 m s.w.




- wymagana wysokość podnoszenia pompy


- 7,6 m s.w.




- przepływ obliczeniowy




- 531 dm3/min




Obecnie zastosowana jest pompa typu 65 PZM 4/SP2. 

       b)  basen nr 2 - 2 pompy, tj.:



     A.
pompa pierwsza do 8 szt. wylewek typu CASCADE 70 T:




- wysokość strumienia wylewek



- 0,9 m




- wydajność wylewki





- 81 dm3/min




- ciśnienie dyspozycyjne wylewki



- 2,8 m s.w.





- liniowe straty ciśnienia 




- 0,25 m s.w.




- suma miejscowych strat ciśnienia



- 0,35 m s.w.




- ciśnienia dyspozycyjne na wylewce


- 3,1 m s.w.




- wymagana wysokość podnoszenia pompy


- 3,7 m s.w.




- przepływ obliczeniowy




- 650 dm3/min




Obecnie zastosowana jest pompa typu DW VOX 300 



     B.
pompa druga do 2 szt. wylewek typu CASCADE 110 T:




- wysokość strumienia wylewek



- 2,0 m




- wydajność wylewki





- 332 dm3/min




- ciśnienie dyspozycyjne wylewki



- 5,8 m s.w.





- liniowe straty ciśnienia 




- 0,15 m s.w.




- suma miejscowych strat ciśnienia



- 0,05 m s.w.




- ciśnienia dyspozycyjne na wylewce


- 5,8 m s.w.




- wymagana wysokość podnoszenia pompy


- 6,0 m s.w.




- przepływ obliczeniowy




- 664 dm3/min




Obecnie zastosowana jest pompa typu DW VOX 300.

c)  basen nr 3 (od pl. Lotników) - 2 pompy, tj.:



     A.
pompa pierwsza do 12 szt. wylewek typu CASCADE 70 T:




- wysokość strumienia wylewek



- 0,4 m




- wydajność wylewki





- 54 dm3/min




- ciśnienie dyspozycyjne wylewki



- 1,2 m s.w.





- liniowe straty ciśnienia 




- 0,25 m s.w.




- suma miejscowych strat ciśnienia



- 0,65 m s.w.




- ciśnienia dyspozycyjne na wylewce


- 1,5 m s.w.




- wymagana wysokość podnoszenia pompy


- 2,4 m s.w.




- przepływ obliczeniowy




- 648 dm3/min




Obecnie zastosowana jest pompa typu DW VOX 200 



     B.
pompa druga do 4 szt. wylewek typu CASCADE 90 T:




- wysokość strumienia wylewek



- 1,0 m




- wydajność wylewki





- 161 dm3/min




- ciśnienie dyspozycyjne wylewki



- 3,3 m s.w.





- liniowe straty ciśnienia 




- 0,15 m s.w.




- suma miejscowych strat ciśnienia



- 0,15 m s.w.




- ciśnienia dyspozycyjne na wylewce


- 3,3 m s.w.




- wymagana wysokość podnoszenia pompy


- 3,6 m s.w.




- przepływ obliczeniowy




- 648 dm3/min




Obecnie zastosowana jest pompa typu DW VOX 300


  d)  wymagania dodatkowe:


- każda pompa z dodatkowymi elektronicznymi zabezpieczeniami silnika, 
         np. MP 204,

-  łącznik ze stali nierdzewnej gwint kołnierz,


-  pompa wraz z silnikiem wykonane ze stali nierdzewnej,


-  rozruch silnika bezpośredni,

-
płaszcz wodny wykonany ze stali nierdzewnej w sposób trwały 
(np.  nitowany, zgrzewany, lutowany, itp.),

-
dodatkowy kosz filtracyjny wykonany ze stali nierdzewnej perforowanej,         obejmujący całe urządzenie (ze względu na możliwość zanieczyszczenia blokującego przepływ wody), np. wykonanie zabezpieczenia pompy w zestawie fontannowym MAXI firmy AQUA – w załączniku nr 5 do SIWZ: zdjęcie posiadanych przez Zamawiającego koszty filtracyjnych na pompach SPA, 


-  uzwojenia silnika chłodzone wodą,


-  możliwość montażu pompy w pionie i w poziomie,


-  uszczelnienia nie wymagające prac konserwacyjnych,


-  wszelkie instrukcje montażu, konserwacji i eksploatacji w języku polskim,


-  wymagana długość kabli:


    10 m - dla pomp w basenie nr 2 i 3 oraz dla pompy drugiej w basenie nr 1,


    30 m – dla pompy pierwszej w basenie nr 1,


  e)
Zamawiający informuje, że obecnie zastosowane pompy nie zapewniły zamierzonego efektu wizualnego, zwłaszcza w przypadku pompy pierwszej 
w basenie nr 1, natomiast pozostałe pompy pracują na pełnej mocy bez jakiejkolwiek rezerwy,


 f)
Zamawiający informuje, że obecnie zastosowane pompy zamontowane są 
w komorach o szerokości 0,80 m i głębokości do 3,70 m. Istnieje możliwość montażu pomp w kanałach o szerokości 0,80 m i głębokości 0,68 m - w basenie 
nr 1 oraz głębokości 1,10 m – w basenie nr 2 i 3.

  2)
 fontanna – zestaw fontannowy MAXI – jezioro Rusałka (1 pompa):



a)  obecnie zastosowana jest pompa typu SP o następujących parametrach:



     A.  silnie MS 6000



     B.   moc pompy – 7,5 kW

             C.   napięcie nominalne – 3 x 400 V 50 Hz + N + PE,



b)  wymagania dodatkowe:

            A. pompa z dodatkowymi elektronicznymi zabezpieczeniami silnika, np. MP 204,

            B.
pompa wraz z silnikiem wykonane ze stali nierdzewnej,

            C.
rozruch silnika gwiazda / trójkąt,

            D.
uzwojenia silnika chłodzone wodą,

            E.
montaż pompy w poziomie,

            F.
uszczelnienia nie wymagające prac konserwacyjnych,

            G.
wszelkie instrukcje montażu, konserwacji i eksploatacji w języku polskim,

            H.
wymagana długość kabli - 70 m.

3.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania przeglądu serwisowego przedmiotu umowy (wraz z poniesieniem wszelkich kosztów związanych z jego wykonaniem – w tym m. in. odnośnie sposobu odbioru urządzenia, transportu, zwrotu urządzenia po przeglądzie)  w okresie październik – listopad 2010 r. 
i 2011 r. r. (po sezonie), potwierdzonego protokołem z przeglądu.


4.
Zamawiający informuje, iż obecnie jest w posiadaniu pomp typu SP, SPA. 

5.
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy zgodny z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą, która stanowi integralną część umowy 

6. 
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do siedziby Zamawiającego transportem 
Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.  
§ 2

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia zawarcia umowy
§ 3

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ……………… zł brutto (słownie: ………………………….), w tym ……….. % stawki podatku VAT i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i niezbędne do jego wykonania.

3. Wynagrodzenia określone w ust.1 płatne będzie po zrealizowaniu przedmiotu umowy 
na podstawie prawidłowo wystawionej odpowiednio faktury oraz kopii protokołu odbioru całego przedmiotu umowy bez wad w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z ww. protokołem odbioru. Kwota zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
4. Fakturę należy wystawić na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
5.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6.
Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje 
prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 4

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ……………………………………………

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ...........................................................................

§ 5
1. Strony zastrzegają kary umowne:

1)  z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie lub z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,

2)  z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wartości nie dostarczonych w terminie pomp, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Począwszy od 5-go dnia Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca odstąpił od umowy i obciążyć go przewidzianą za to karą umowną;

3)  w przypadku wad jakościowych lub braków ilościowych, stwierdzonych przy odbiorze Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad lub braków 
w wyznaczonym terminie. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo zażądać kary umownej w wysokości 50 % wartości wadliwych lub brakujących pomp, za każdy dzień zwłoki. Począwszy od 5-go dnia Zamawiający ma prawo uznać, iż Wykonawca odstąpił od umowy i obciążyć go przewidziana za to karą umowną.

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 6

1. Okres gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy – 24 miesiące od daty odbioru      końcowego.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad przedmiotu niniejszej umowy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wadzie. 
3. W przypadku, jeśli z uwagi na zgłoszone przez Zamawiającego wady przedmiot umowy nie będzie mógł być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwego urządzenia na wolny od wad w terminie 
7 dni od dnia otrzymania informacji o wadzie. 
4. W razie zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających 
z udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej 
w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) za każdy dzień zwłoki. 

5. W przypadku, jeśli zwłoka w wykonaniu zobowiązań z tytułu gwarancji będzie dłuższa niż 7 dni, Zamawiającemu niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej przysługuje u
prawnienie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Po usunięciu wad lub wymianie urządzenia na nowe, termin gwarancji biegnie na nowo 
w zakresie obejmującym usunięcie stwierdzonych wad lub wymiany sprzętu na nowy. 

§ 7
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Sprawy sporne związane z realizacją niniejszej umowy, których Strony nie rozstrzygną polubownie zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.
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