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GMINA MIASTO SZCZECIN ZAKLAD
USLUG KOMUNALNYCH

ul. Ku Stoncu 125 A
71-080 Szczecin

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

basen osiedlowy '"Paprotka", ul. Paproci, - Szczecin

warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocq przytaczeniowa 32 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do  V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgeze kablowe ZK-1w/3 przy ul. Ziemowita 10

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego

W miejsce istniejacego zlgcza kablowego ZK-3b przy ul. Ziemowita 10 zabudowa¢ zlgcze
kablowe ZK-1w/3.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy
Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Wykonaé wewnetrzng linig zasilajgcg.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zlgcze kablowe ZK-1w/3 przy ul. Ziemowita 10
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zgodnie z dokumentacjg
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Uklad sklada¢ si¢ bedzie z:
trojfazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: zgodnie z dokumentacjg
wielko§é: 50 A

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]J
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg fi <= 0,4.

VIIL. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH

Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zaklécenia do sieci lub
instalacji innych odbiorcéw.

X. OPLATA ZA PRZYLACZENIE OKRESLONA JEST W UMOWIE O PRZYLACZENIE DO SIECL
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UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).
Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2. Graniczne parametry techniczne przytaczanych do sieci ENEA SA urzadzet , instalacji i sieci i oraz
dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej powinny spetnia¢
przepisy prawa telekomunikacyjnego w rozumieniu kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie
podstawg do zawarcia w umowie sprzedazy energii elektrycznej oraz §wiadczenia ustug przesytlowych
standardéw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylei czestotliwosci i napigcia,
odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych harmonicznych, tacznego czasu przerw w ciagu
roku oraz czasu przerwy jednorazowej zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. ENEA S.A. zapewni dostawg energii elekirycznej po spetnieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich okreslenia.

Zup| Jarostgdw K wiecien
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