
3.  Zewnętrzne instalacje elektryczne



3.1  Podstawa opracowania

· zlecenie inwestora

· WTP nr;  Eneos/OS/D/DT/CE/K.I/ 3523/09 wg załączników

· mapa do celów projektowych

· aktualne normy, przepisy i opracowania związane z tematem



3.2  Zakres opracowania

· Niniejsze opracowanie zawiera projekt techniczny oświetlenia tablic pamiątkowych na projektowanych masztach przy Pomniku Niepodległości na Osiedli Słonecznym w Szczecinie dz. nr 31

· Oświetlenie zewnętrzne będzie przekazane do eksploatacji Eneos S.A.



3.3  Zasilanie

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia projektowane oświetlenie w postaci jednego punktu świetlnego 70W zasilane będzie z istniejącego najbliższego słupa parkowego oświetlenia ciągu spacerowego oznaczonego na planie sytuacyjnym literą A.

Od słupa wyprowadzić linię kablową YKY3x2,5mm2. Wyprowadzany  ze słupa kabel należy osłonić rurą giętką DVK 50 prod. AROT, otwór w słupie zabezpieczyć folią, by uniemożliwić dostawanie się piasku do środka.

Kabel w ziemi układać na głębokości 0,7 m linią falistą w warstwie piasku 2x10cm. Na całej długości kabel przykryć folią koloru niebieskiego 

(30 cm nad kablem) .

W słupie zostawić zapas kabla długości ok.2,5m.

Pod  ciągiem spacerowym z asfaltu  kabel układać na głębokości 50cm przewiertem w przepuście z rury  wytrzymałej SRS 50 prod. AROT  nie uszkadzając nawierzchni ciągu spacerowego. Końce rury zabezpieczyć pianką poliuretanową lub tasmą  denso, by nie doprowadzać do zamulania rury. Przy skrzyżowaniu z innymi rurociągami w ziemi kabel układać w rurze osłonowej DVK50.

Na całym odcinku od słupa do projektowanej oprawy oświetlającej tablice pamiątkowe na masztach kabel YKY3x2,5mm2 układać w rurze ochronnej AROT. 

W słupach  stosować złącza IZK lub równoważne. Obwód zabezpieczyć bezpiecznikiem BiWtz6A.

 Całość prac przy budowie linii kablowej  wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. 



3.4  Pomiar energii

Zużyta przez oprawę 70W energia elektryczna rozliczana będzie w oparciu o  układ pomiarowy istniejącego oświetlenia ciągu spacerowego.

Oświetlenie sterowane będzie analogicznie  jak istniejące oświetlenie ciągu spacerowego.



3.5  Oprawa oświetlenia masztów

Zaprojektowano  wbudowaną w podłoże  z płyt granitowych oprawę typu MICA I , IM/SHP 70W, ASYM., MD/SD, Rx7s, IP67,  z  aluminiowym, cylindrycznym odbłyśnikiem asymetrycznym  i kloszem matowym.

Montaż oprawy wymaga drenażu gresowego lub żwirowego na głębokości 

min. 300mm.



3.6  Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej stosować szybkie wyłączenie zasilania.

Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania stosuje się, gdy ze względu na wartość napięcia dotykowego i czas utrzymywania się tego napięcia w wyniku uszkodzenia izolacji mogą wystąpić niebezpieczne dla ludzi skutki patofizjologiczne.

Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć zasilanie chronionego przed dotykiem pośrednim obwodu  lub urządzenia w taki sposób, aby w następstwie zwarcia między częścią czynną i częścią przewodzącą dostępną  lub przewodem chronionym tego obwodu spodziewane napięcie dotykowe 50V wartości skutecznej prądu przemiennego było wyłączone tak szybko , żeby nie wystąpiły  (przy jednoczesnym dotyku części przewodzących ) niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla człowieka. 

Układ sieci TN-S z oddzielnymi przewodami PE i N.

 Przewód N powinien być oznaczony kolorem niebieskim, przewód PE kolorem żółto-zielonym. Z przewodem ochronnym PE należy połączyć 

wszystkie metalowe konstrukcje i obudowy urządzeń elektrycznych.

Koordynację pomiędzy przewodami, a urządzeniami zabezpieczającymi oraz skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-41 oraz PN-IEC 60364-4-43.

Projektowane maszty flagowe należy uziemić przy pomocy bednarki stalowej ocynkowanej FeZn30x4. 

Do każdego masztu przyspawać bednarkę i promieniście doprowadzić do uziomu szpilkowego GALMAR. Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozja. Oporność uziemienia nie może przekraczać 10 Ω.



3.7  Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

       Po zakończeniu robót wykonać pomiary kontrolne sporządzając protokoły 

       z    ich wynikami;  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

       oraz pomiary sprawdzające uziemień i ciągłości przewodu PE

UWAGA.     Przed przystąpieniem do docelowego posadowienia  oprawy 

                      typu  MICA I 70W, w  podłoże z płyt granitowych

                      należy sprawdzić czy to usytuowanie jest optymalne ze względu

                      na sprawność oświetlenie tablic.

3.8  Obliczenia techniczne   



3.8.1  Dobór kabli zasilających

Dla zasilania oświetlenia tablic na masztach przy pomniku  dobrano kabel YKY3x2,5mm2,  Idd=43A



3.8.2  Obliczenie spadków napięcia

 L=23m

ΔU% = 0,070 x 23 / 14 x 2.5 = 0,05 %



3.8.3  Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Wymagania dotyczące czasu wyłączania są spełnione gdy:



ZpxIaUo

Uo- napięcie pomiędzy przewodem skrajnym a ziemią.

Zp- impedancja pętli zwarcia

Iw-wartość prądu zapewniająca zadziałanie urządzenia odłączając w czasie nie przekraczającym 5 sek.

