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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

· Umowa nr TL/ZP/6/2006, z dnia 31.07.2006 r., zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin – Zakładem Usług Komunalnych, a architektem Tomaszem Zielińskim,

· Ustalenia Zamawiającego,

· Plan sytuacyjno-wysokościowy terenu w skali 1:500, dostarczony przez Zamawiającego,

· Wizja lokalna i pomiary z natury,

· Obowiązujące przepisy i normatywy projektowe,

2. Przedmiot opracowania.
Inwentaryzacja i projekt koncepcyjny wielobranżowy dotyczący: przebudowy wewnętrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej, przebudowy dojścia do budynku, wykonania rampy dla wózków inwalidzkich, zmiany aranżacji wnętrz i remontu elewacji budynku toalet Teatru Letniego w Szczecinie.

3. Zamawiający.

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych 

z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A

4. Projektanci.

Architektura: mgr inż. arch. Tomasz Zieliński, upr. bud. 5/Sz/84

                                   mgr inż. arch. Paweł Brach

Konstrukcja: mgr inż. Stanisław Kamiński, upr. 29/2000


Instalacje sanitarne: mgr inż. Jacek Flisiak, upr. 94/Sz/99


Instalacje elektryczne: mgr inż. Janusz Hubaczek, upr. 307/Sz/88


Koszty: Aleksander Słomiński
5. Opis do inwentaryzacji.

     5.1. Przedmiot inwentaryzacji.
Wykonano inwentaryzację budowlaną widocznych elementów konstrukcyjnych i budowlanych wolno stojącego budynku toalet Teatru Letniego na potrzeby opracowywanej dokumentacji projektowej – programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego: przebudowy wewnętrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej, przebudowy wejścia do budynku, wykonania rampy wózków inwalidzkich, zmiany aranżacji wnętrz i remontu elewacji. 

Inwentaryzacje w branży sanitarnej i elektrycznej wykonano na potrzeby opracowywanej dokumentacji projektowej – koncepcji stanowiącej część programu funkcjonalno-użytkowego.
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     5.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Teren opracowania zlokalizowany jest na północny zachód od centrum Szczecina, w parku Kasprowicza, przy Teatrze Letnim. Teren wokół budynku toalety publicznej, o konfiguracji  płaskiej, pokryty jest trawnikiem parkowym. Po południowej stronie alei parkowej im. Juliana Fałata, naprzeciw amfiteatralnej widowni Teatru Letniego, usytuowany jest opracowywany budynek. Do budynku od strony alei parkowej prowadzą szerokie schody terenowe wykończone płytkami lastryko. Rejon wejścia przesłonięty jest częściowo ozdobnym murkiem  z ażurowych prefabrykatów betonowych. Murek o zmiennej wysokości (średnio około 1m) wykonano wzdłuż miękkiej, łagodnej linii.

Poziom posadowienia posadzki budynku zagłębiony jest o około 2,4 m poniżej terenu. Budynek przekryty jest żelbetowym stropodachem, wyniesionym o około 1 m powyżej terenu wokół. Na stropodachu, zwieńczonym betonową attyką wysokości 40 cm, rozścielono około 30 cm warstwę ziemi stanowiącą podłoże niezbyt zadbanego trawnika. 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku toalety, po jego zachodniej stronie znajduje się parterowy budynek wolno stojący przeznaczony na małą gastronomię, usytuowany na działce nr 3/2. 

     5.3. Istniejący budynek  toalety publicznej.

Budynek toalet podzielono wzdłuż osi ściany konstrukcyjnej wewnętrznej na dwie części: część dla mężczyzn i na część dla kobiet. Ściany zewnętrzne wykonano grubości 42 cm, a ściany konstrukcyjne wewnętrzne grubości  27 cm, ściany działowe wymurowano z cegły, grubości 12 cm. Ściany pomieszczeń wyłożone glazurą do wysokości ca 2m, posadzki wykończone płytkami 30 x 30 cm (lastryko szlifowane) ; wyjątek stanowi pomieszczenie techniczne, gdzie ściany wykończono lamperią olejną do wysokości ca 2m, a na podłodze rozścielono wykładzinę zmywalną. Obiekt wyposażony jest w instalację wewnętrzną elektryczną (prowadzoną wierzchem), wodociągową, kanalizacji sanitarnej.

Elewacje budynku wykonano z ciemnej cegły klinkierowej, niestarannie spoinowanej, a pas powyżej nadproży okiennych pozostawiono betonowy. Również attyka wieńcząca budynek pozostała betonowa z widocznym na powierzchni rysunkiem desek szalunku. Drewnianą stolarkę budynku zabezpieczono stalowymi kratami.

     5.4. Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku.

Ocenę stanu technicznego konstrukcji budynku wykonano w oparciu o wizję lokalną oraz wykonane odkrywki umożliwiające dostęp do miejsc mających wpływ na stan konstrukcji. Do oceny wytrzymałości elementów konstrukcyjnych użyto sklerometru typu średniego (Młotek Schmidta). Pozostałe elementy oceniono wizualnie. Stwierdzone uszkodzenia przedstawiono na zdjęciach fotograficznych, które stanowią załącznik do tej oceny. 

     5.4.1. Fundamenty.
Pomimo nie wykonywania odkrywki, stan fundamentów można określić jako dobry. W ścianach fundamentów nie stwierdzono żadnych rys, spękań czy ubytków. Ściany fundamentowe wykonane są z cegły pełnej kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość muru 1i1/2 cegły.
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     5.4.2. Ściany nadziemia.
Określam stan jako dobry. Ściany wykonane są z cegły pełnej kl. 100 na zaprawie cementowo-wapiennej. W części podziemnej wykonana jest ściana dociskowa na ½ cegły pełnej kl. 100, natomiast w części nadziemnej ściana jest licowana cegłą klinkierową o wytrzymałości pomierzonej sklerometrem na 55 MPa. Wytrzymałość zaprawy w spoinach waha się od 25 do 34 MPa. Nie stwierdzono żadnych pęknięć czy zarysowań. 

Wewnątrz pomieszczenia stwierdzono na ścianie zewnętrznej 2 miejsca zawilgocone pochodzące najprawdopodobniej z przecieku dachu. Natomiast na ścianie wewnętrznej od strony pomieszczeń technicznych stwierdzono występowanie grzyba w części dolnej. Świadczy to prawdopodobnie o przerwie w izolacji poziomej.

     5.4.3. Nadproża żelbetowe.
Nadproża wykonane są jako wylewane na mokro, zbrojone stalą 18G2a ø14mm. Stan nadproży jest dobry. Stwierdzono miejscowe rozsegregowanie kruszywa w betonie. Pomierzona wytrzymałość w betonie metodą sklerometryczną wahała się od 22 do 34 MPa.

     5.4.4. Strop żelbetowy.
Wykonany jako płyta dwuprzęsłowa, wylewana na mokro, zbrojona stalą 18G2a ø16mm. Pomierzona wytrzymałość betonu 25 MPa w miejscu wykonania odkrywki. Stan ogólny dobry. Nie stwierdzono ugięć ani zarysowań. W bezpośrednim sąsiedztwie rur spustowych przechodzących przez strop widać niewielkie przecieki. Nie mają one wpływu na ogólny stan stropu.

     5.4.5. Żelbetowa attyka dachu.
Pomierzona wytrzymałość betonu wynosi od 25 do 37 MPa. Duże rozbieżności w wynikach pomiarów spowodowane są miejscowym rozsegregowaniem kruszywa w czasie betonowania . Ponadto stwierdzono od strony zewnętrznej, głownie na płaszczyznach wschodniej, zachodniej i północnej nieliczne ubytki betonu spowodowane korozją stali zbrojeniowej. Korozja spowodowana jest mała szczelnością betonu. 

Pomimo tych wad stan ogólny można określić jako dobry.

     5.4.6. Komin wentylacyjny.
Stan ogólny konstrukcji można określić jako dobry. Pomierzona wytrzymałość betonu w różnych punktach wynosi od 18 do 20 MPa. Stwierdzono nieliczne ubytki w betonie, które nie rzutują na wytrzymałość konstrukcji.

     5.4.7. Uwagi ogólne.
Na dachu stwierdzono zniszczone odpowietrzniki kanalizacji, częściowy ich brak oraz brak ciągłości rury spustowej odprowadzającej wodę na zewnątrz.

     5.4.8. Zalecenia.
5.4.8.1. Na istniejące konstrukcje żelbetowe należy wykonać aplikacje z inhibitorów korozji dla zabezpieczenia stali zbrojeniowej przed postępującą korozją.

5.4.8.2. Ścianę attyki należy zabezpieczyć po aplikacji inhibitorami poprzez szpachlowanie oraz malowanie farba zabezpieczającą beton.

5.4.8.3. W ścianie wewnętrznej poprzecznej – w pomieszczeniach obsługowych należy wykonać izolację poziomą, zabezpieczającą przed podciąganiem wody.
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6. Opis do koncepcji architektonicznej przebudowy budynku toalety publicznej przynależnej do Teatru Letniego.
6.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W istniejącym zagospodarowaniu terenu założono niewielkie zmiany, sprowadzające się do:

a.) wykonania nowego zejścia schodami do budynku,

b.) wykonania rampy zjazdowej dla wózków inwalidzkich,

c.) wykonania nasadzeń krzewów ozdobnych wokół budynku,

d.) wykonania nowego przyłącza energetycznego,

e.) wymiany przyłącza kanalizacji sanitarnej,

f.) remontu przyłącza wodociągowego,

6.2. Projektowany budynek toalet.

6.2.1. Przeznaczenie i program użytkowy. 
Dotychczasowa funkcja budynku zostanie utrzymana. Po wykonaniu planowanych prac budynek będzie mógł być użytkowany przez cały rok (również zimą) i dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych.

6.2.2. Zestawienie pomieszczeń i powierzchni.
                       1.1.  wiatrołap toalety damskiej ......................................................... 2,60 m2


1.2.  pomieszczenie techniczne z magazynem środków czystości .......10,10 m2 


1.3.  kabina dla niepełnosprawnych .................................................... 3,18 m2


od 1.4. do 1.19.  kabiny ustępowe damskie ............................. 16 x    1,50 m2


1.20.  ustęp damski ze stanowiskiem przewijania niemowląt ............. 21,05 m2


1.21.  przedsionek toalety damskiej .................................................. 12,42 m2


1.22.  wiatrołap toalety męskiej .......................................................... 2,60 m2


1.23.  przedsionek toalety męskiej .................................................... 12,42 m2


1.24.  ustęp męski ............................................................................ 33,36 m2


od 1.25. do 1.32. kabiny ustępowe męskie .................................. 8 x   1,50 m2


1.33.  kabina dla niepełnosprawnych ................................................... 3,18 m2
                             Razem powierzchnia użytkowa:  136,91 m2
6.2.3. Zakres planowanych zmian.

Zaplanowano zmianę aranżacji pomieszczeń mającą na celu dostosowanie obiektu do aktualnych  przepisów (wielkość pomieszczeń, wymiary drzwi, dostępność dla osób niepełnosprawnych). Przyjęto wyburzenie wszystkich działowych ścian (pozostawiając jedynie ściany konstrukcyjne) demontaż wszystkich przyborów sanitarnych, wymianę posadzek, wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zmieniono usytuowanie zewnętrznych drzwi wejściowych do toalet męskiej i damskiej, przesuwając je w kierunku środka elewacji  północnej. Drzwi usytuowano pod istniejącymi nadprożami okiennymi, rozbierając część ściany poniżej istniejącego parapetu. Zmieniając usytuowanie drzwi zewnętrznych powiększono znacznie przedsionek, w którym przewidziano zainstalowanie dodatkowych umywalek. Przyjęto nowe kompletne wyposażenie w przybory sanitarne, nową bezobsługową galanterię wykończeniową, nowy układ kabin ustępowych. Pomieszczenie techniczne (nr 1.2.) wydzielone od wiatrołapów ścianą z pustaków szklanych Vitrablok, na pełną wysokość pomieszczenia. Kabiny ustępowe wydzielone ściankami z laminatu kompaktowego „Print HPL Stratificato” z Abet Laminati z akcesoriami systemowymi ze stali nierdzewnej. Ściany pomiędzy pomieszczeniem technicznym a przedsionkami, a także blaty pod umywalki w przedsionkach i w pomieszczeniu na przewijanie niemowląt wykonać również z laminatu „Print HPL Stratificato”. Płytki podłogowe o wymiarach 30x60 cm. : terakota lub gres (mrozoodporne – zadzwonić) o stopniu ścieralności 4, antypoślizgowość klasy R10. Płytki ścienne o wymiarach 30x60 cm., układane do wysokości stropu : glazura lub gres szkliwiony.
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Na elewacjach wschodniej, zachodniej i południowej (po odkopaniu do poziomu ław fundamentowych i osuszeniu) założono: wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej (do wysokości terenu), demontaż krat w otworach okiennych, wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej na nową z profili PCV, oczyszczenie cegły klinkierowej ze starych nalotów po niestarannym spoinowaniu i po usunięciu starego wykonanie nowego spoinowania, wykonanie, powyżej nadproży okiennych, gzymsu ze styropianu gr 5 cm, wykończonego cienkowarstwową wyprawą na siatce syntetycznej. 

W elewacji północnej przyjęto większe zmiany. Po demontażu: licówki z kamienia i z cegły klinkierowej oraz izolacji termicznej, zamurowanie starych i wykonanie nowych otworów drzwiowych w środkowej części elewacji (pod istniejącymi nadprożami okiennymi), założenie nowej izolacji termicznej ze styropianu grubości 10 cm na całej wysokości ściany, wymurowanie ściany dociskowej ze spoinowanej cegły klinkierowej grubości 12 cm do wysokości nadproży drzwiowych, a powyżej styropian z cienkowarstwową wyprawą tynkarską na siatce z włókna. W ściance klinkierowej zaprojektowano okrągłe blendy („bulaje”).

Zaprojektowano nowe dojście do budynku: schody zewnętrzne oraz rampy dla wózków inwalidzkich. Posadzki zewnętrzne – rampa dla wózków inwalidzkich brukowana z kostki betonowej „Polbruk”, schody zewnętrzne: - stopnie murowane z cegły klinkierowej „na rąb”, podesty wykładane płytką klinkierową 30x30 cm. Drzwi zewnętrzne i okna w profilach PCV (kolor), z szybami bezpiecznymi (odpornymi na zniszczenia – akty wandalizmu). 

Ściany wygradzające zejście, gazony kwiatowe przy wejściu do budynku i przy rampie dla wózków przyjęto ze spoinowanej cegły klinkierowej.

W ewentualnym, kolejnym etapie realizacji, na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej, przyjęto wykonanie świetlików w stropie (doświetlających światłem dziennym pomieszczenia nr 1.20 i 1.24), oraz wykonanie w elewacji północnej otworów okiennych „bulajów” w miejscach przygotowanych w licówce klinkierowej (blendy).
6.2.4. Zestawienie planowanych robót.

elewacje: wschodnia, zachodnia, południowa:
· odkopanie ścian do głębokości ław fundamentowych, osuszenie ścian i wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej,

· demontaż krat w otworach okiennych,

· wymiana stolarki okiennej,

· wyczyszczenie licówki klinkierowej i wykonanie nowego spoinowania,

· wykonanie gzymsu nad linią nadproży okiennych,

· wypełnienie ubytków betonu w stropie i ściance attyki,

· wykonanie tynków na gzymsie i attyce,

elewacja północna:
· odkopanie ściany do głębokości ławy fundamentowej, osuszenie ściany, demontaż warstwy licowej z klinkieru i z okładziny kamiennej, wykonanie nowych otworów drzwiowych i zamurowanie starych, zamurowanie starych otworów okiennych, demontaż krat w otworach okiennych,

· założenie na całej ścianie (do wysokości stropu) nowej izolacji termicznej,

· wymurowanie warstwy licowej ze spoinowanej cegły klinkierowej grubości 12 cm, z blendami w kształcie bulajów, styropian w blendach tylkowany na gładko cienkowarstwową wyprawą na siatce z włókna syntetycznego,

· opadzenie drzwi zewnętrznych,

· wypełnienie ubytków betonu w stropie i ściance attyki,

· wykonanie tynków na gzymsie i attyce,
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stropodach:
· usunięcie ziemi ze stropodachu, demontaż starej izolacji przeciwwilgociowej,

· wykonanie nowej izolacji termicznej stropodachu (styropian grubości 20 cm), szlichty i izolacji przeciwwilgociowej,

· rozścielenie warstwy humusu grubości około 20 cm i posadzenie płożących roślin ozdobnych wzdłuż attyki,

teren wokół budynku:

· rozebranie schodów zejściowych do budynku, łącznie ze ściankami oporowymi i wykonanie nowych schodów z rampą dla wózków inwalidzkich, z gazonami kwiatowymi, ze ściankami oporowymi,

· utwardzenie kostką granitową na podsypce piaskowej dojścia pieszego pomiędzy schodami zejściowymi do budynku a aleją parkową,

· wykonanie nowego przyłącza elektrycznego,

· wykonanie oświetlenia terenu,

· nasadzenie krzewów ozdobnych wzdłuż elewacji wschodniej, zachodniej i południowej, oraz zieleni ozdobnej niskiej wzdłuż ścianek oporowych i w gazonach,

roboty wewnątrz budynku:

· wyburzenie wszystkich ścianek działowych, demontaż przyborów sanitarnych, wewnętrznej instalacji wodociągowo kanalizacyjnej i elektrycznej, skucie warstw posadzkowych, glazury i tynków,

· wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, centralnego ogrzewania,

· wykonanie nowych posadzek, ścianek działowych (murowanych z cegły dziurawki, z pustaków szklanych i montowanych z laminatu na systemowych akcesoriach), wyłożenie na posadzkach terakoty, wyłożenie na ścianach glazury, do wysokości strpu,

· montaż nowych przyborów sanitarnych i oświetlenia wewnętrznego,

- montaż urządzeń technologicznych (pompy ciepła, centrali wentylacyjnej, podgrzewacze ciepłej wody).
7. Opis do koncepcji instalacji sanitarnych budynku toalety publicznej przynależnej do Teatru Letniego.

7.1. Inwentaryzacja instalacji sanitarnych.
Inwentaryzowany budynek szaletu publicznego zlokalizowany jest na wzniesieniu terenu Teatru letniego w Parku Kasprowicza w Szczecinie (za widownią, obok budynku gastronomicznego), w południowo wschodniej części ogrodzonego terenu Teatru Letniego. Budynek szaletu zagłębiony jest ok. 2,40 m pod poziomem terenu. Budynek wyposażony jest w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne.
Przyłącze wodociągowe.

DN 40 (stal)  doprowadzone od studni wodomierzowej zlokalizowanej w pobliżu południowo-zachodniej bramy wjazdowej, przy alei parkowej im. Juliana Fałata. Przedmiotowe przyłącze nie jest uwidocznione naszkicuj geodezyjnym. Wejście przyłącza do budynku znajduje się przy umywalkach w części damskiej toalety. Oględziny wskazują na bardzo zły stan techniczny rurarzu. Przyłącze jest odcinane zaworem grzybkowym DN 40. Brak układu pomiarowego oraz zabezpieczenia przed wtórnym skażeniem wody w sieci wodociągowej.
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Przyłącze kanalizacyjne.

Przy budynku zlokalizowane są dwie studnie kanalizacji sanitarnej podłączone do studni zbiorczej znajdującej się przy schodach widowni i podłączonej do przewodu odprowadzającego ścieki w kierunku północnym (z bardzo dużym spadkiem). Brak inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej nie pozwala na precyzyjne określenie przebiegu i średnic istniejących przyłączy. Analiza rzędnych kinet obu studzienek wskazuje, że odprowadzenie ścieków przypuszczalnie wykonane jest do studni [30,05/26,18] (odcinek między studniami [30,05/26,18], a [29,71/25,44] wykonany jest w przeciwspadku) przewodem żeliwnym DN 250 prowadzonym w zagłębieniu ok. 3,50 – 3,85 m.

Zarówno przebieg jak i stan techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej nie jest możliwy bez wykonania odkrywek i powinien być oceniony na etapie wykonawstwa. 

Instalacja wodociągowa.

Instalacja wodociągowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych, prowadzonych w części zaplecza obsługi po wierzchu ścian, mocowana na uchwytach stalowych, zaś w pomieszczeniach sanitarnych na ścianach pod glazurą. Oględziny nie wykazały przecieków, ani śladów napraw odkrytej instalacji, co wskazuje na jej zadowalający stan techniczny, jednak w ramach modernizacji obiektu, z powodu wprowadzanych zmian wyposażenia oraz zachowania wieloletniej niezawodności powinna zostać wymieniona na nową.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacyjna wykonana jest z rur żeliwnych w układzie odprowadzenia ścieków z każdej części (damskiej i męskiej) w kierunku ścian zewnętrznych (długich). Instalacja kanalizacyjne wyposażona jest w liczne odpowietrzenia wyprowadzone przewodami pionowymi ponad strop obiektu i zakończonymi wywiewkami kanalizacyjnymi. Ocena stanu technicznego, uwagi administracji obiektu o małej przepustowości kanalizacji i związanej z tym kłopotami eksploatacyjnym oraz planowane zmiany wyposażenia wskazują jednoznacznie na konieczność całkowitej wymiany przedmiotowej instalacji w ramach modernizacji obiektu.

Wyposażenie sanitarne.

Budynek podzielony jest funkcjonalnie na dwie części damską i męską, połączonych pomieszczeniem obsługi. Część damska wyposażona jest w 15 ustępów oraz trzy umywalki, zaś część męska w 10 ustępów, 16 pisuarów oraz trzy umywalki. Posadzki obu pomieszczeń posiadają wpusty podłogowe odprowadzające wodę z powierzchni posadzki. Zainstalowane przyboru są w dobrym stanie technicznym. Mimo długiego czasu eksploatacji wszystkie przybory pracują prawidłowo, wskazując na właściwą eksploatację i należytą dbałość obsługi o ich stan techniczny. Jednak długi czas eksploatacji i prowadzone naprawy spowodowały niejednorodność osprzętu, co wypływa negatywnie na ich ocenę estetyczną. 

Wentylacja.

Budynek wyposażony jest w wentylację grawitacyjną zapewnioną przez otwory wywiewne zlokalizowane w stropie (w każdym z pomieszczeń sanitarnych znajduje się kratka wywiewna). Nawiew powietrza realizowany był przez otwory drzwiowe. Taki stan nie pozwala na właściwe funkcjonowanie obiektu.

Należy w ramach modernizacji obiektu dokonać zmiany organizacji wentylacji, uwzględniając charakter obiektu i zapewniając skuteczną wentylację mechaniczną. 
Instalacja grzewcza.

Obiekt nie jest wyposażony w instalację grzewczą.
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7.2. Zakres planowanych zmian.

7.2.1. Demontaże.

Przewiduje się całkowity demontaż wszystkich instalacji. 

Przyłącze wodociągowe

Mając na uwadze zły stan techniczny istniejącego przyłącza (widoczne tymczasowe naprawy wskazujące na jego wyeksploatowanie) należy przewidzieć jego wymianę. Zakres wymiany oraz trasa możliwa będzie do oceny po dokonaniu odkrywek. Wymianę przyłącza można wykonać w formie remontu (prowadzenia po dotychczasowej trasie) co umożliwi jego wymianę bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Przedmiotowy remont powinien obejmować wymianę przewodu przyłącza (na PE 100 De 63 – długość do ustalenia po dokonaniu odkrywek) oraz montaż układu pomiarowego i zaworu antyskażeniowego zabezpieczającego sieć wodociągową przed wtórnym skażeniem. 

Przyłącze kanalizacyjne

Z uwagi na brak możliwości oceny przebiegu oraz stanu technicznego istniejącego przyłącza kanalizacyjnego uznano, że jego stan techniczny może powodować konieczność wymiany przyłącza na nowe. Ocena konieczności wymiany przyłącza kanalizacyjnego zostanie dokonana dopiero na etapie wykonawstwa (po dokonaniu odkrywek). Na obecnym etapie  należy przewidzieć wykonanie nowego przyłącza od budynku do studni [30,05/26,18] z rur PVC SN 8 DN 250 (długość ok. 12 m).

7.2.2. Instalacje.

Zimna woda.

Przewiduje się wykonanie nowej instalacji wody zimnej i ciepłej z rur z tworzywa sztucznego (PE lub PP z wymaganym dopuszczeniem do stosowania do wody pitnej). Rozprowadzenie instalacji podtynkowo w bruzdach. Wymagane jest stosowanie izolacji termicznej (poliuretanowej lub polietylenowej o gr. min 10 mm) wszystkich układanych przewodów instalacji zimnej i ciepłej wody. Instalacja wody zimnej doprowadzać będzie wodę do wszystkich przewidywanych przyborów oraz zaworów czerpalnych ze złączkami do węża, przeznaczonych do mycia pomieszczeń i wyprowadzonych na zewnątrz obiektu, przeznaczonych do podlewania zieleni i prac porządkowych. Z uwagi na wysoką jakość i precyzję stosowanej armatury należy zastosować na wejściu zimnej wody do budynku filtra mechanicznego zatrzymującego zanieczyszczenia mogące płynąć siecią wodociągową (np. BWT Infinity M 2”). Zimna woda doprowadzona będzie również do elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody o pojemności 150 dm3. Instalacja wodociągowa powinna być wyposażona w zawory odcinające pozwalające na jej funkcjonalne użytkowanie oraz możliwość odwadniania (szczególnie odcinków zewnętrznych).

Ciepła woda.

Przewiduje się przygotowanie ciepłej wody w podgrzewaczu pojemnościowym o poj. 150 dm3, zasilanym energią elektryczną (7kW), zlokalizowanym w pomieszczeniu obsługi. Niezbędne jest umożliwienie redukcji mocy grzewczej podgrzewacza (możliwość załączania kolejnych grzałek np. 3, 2, 2 kW) pozwalającej w razie konieczności na rezerwę mocy elektrycznej dla innych potrzeb. Rozprowadzenie ciepłej wody jedynie w pomieszczeniach wyposażonych w umywalki. Na etapie projektowania należy dokonać wyboru rozwiązania lokalnego bądź centralnego przygotowania wody o odpowiedniej temperaturze.
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Z uwagi na małą odległość pomiędzy podgrzewaczem i punktami poboru wody, nie przewiduje się konieczności wykonania instalacji cyrkulacyjnej. Zasadne jest natomiast zainstalowanie termostatycznego zaworu mieszającego, przygotowującego centralnie wodę ciepłą o wymaganej temperaturze niższej niż temperatura wody w podgrzewaczu (możliwość przegrzania wody w podgrzewaczu i zmagazynowania czasowo większej ilości energii np. w okresach przewidywanego bardzo dużego rozbioru).

Pomieszczenia sanitarne (przedsionki i toalety) muszą być wyposażone w zawory czerpalne ze złączkami do węża. Każda z toalet powinna posiadać min dwa zawory czerpalne ze złączkami do węża zlokalizowane na przeciwległych ścianach (przy wejściu i na ścianie szczytowej), zaś przedsionki toalet wyposażone w umywalki powinny posiadać po jednym takim zaworze. Lokalizacja przedmiotowych zaworów powinna umożliwiać wygodne ich użytkowanie (czynności porządkowe) oraz nie powodować utrudnień w eksploatacji obiektu. Dodatkowo przewidziano montaż zaworów czerpalnych ze złączkami do węży, zlokalizowanych na zewnątrz budynku (na ścianach) w uzgodnionych z Inwestorem miejscach, umożliwiających pobór wody do prowadzenia prac porządkowych, podlewania zieleni. Odcinki instalacji wyprowadzone na zewnątrz budynku muszą mieć zapewnioną możliwość odwadniania (zabezpieczenie przed zamarzaniem w okresie zimowym).

Kanalizacja.

Przewiduje się montaż instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur PVC o odpowiednich średnicach, z wyprowadzeniem odpowietrzeń ponad strop budynku (układ zbliżony do istniejącego). Niezbędne jest wyprowadzenie odpowietrzeń w odległości min 6 m od czerpni wentylacyjnej, przewidzianej do montażu w istniejącym otworze stropowym.  Instalacja powinna być wyposażona w rewizje umożliwiające jej czyszczenie. Przewiduje się montaż dziewięciu wpustów podłogowych, umożliwiających odbieranie wody z posadzki pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczenia obsługi. Wpusty z odprowadzeniami DN 110, kratki ściekowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Wentylacja.

Przewiduje się całkowite przebudowanie istniejącego układu. Należy zaprojektować wentylację mechaniczną oraz grawitacyjną dyżurną. Założono wykonanie układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (ok. 1200 – 1500 m3/h), wyposażonej w centralę wentylacyjną np. VTS Clima TS10 składającą się z układu filtracyjnego i modułu grzewczego (zasilanie elektryczne z płyną regulacją mocy grzewczej). Rozprowadzenie powietrza kanałami stalowymi (stal ocynkowana lub nierdzewna) prowadzonymi pod stropem pomieszczeń. Wentylacja wywiewna zaopatrzona w dwa wentylatory wywiewne (każdy z wentylatorów na oddzielnym kanale) załączane równolegle z wentylatorem nawiewnym. Należy przewidzieć możliwość pracy wentylacji dyżurnej grawitacyjnej bądź mechanicznej (o zredukowanej wydajności ok. 500m3/h) pracującej podczas wyłączenia obiektu.

Należy wyposażyć obiekt w szczelinowe kratki nawiewne (z możliwością ograniczenia dopływu powietrza – wykonanie ze stali nierdzewnej), stanowiące element wentylacji grawitacyjnej nawiewnej współpracującej z wentylacją grawitacyjną wywiewną. Funkcję wentylacji grawitacyjnej wywiewnej przejmuje podczas wyłączenia wentylacji mechanicznej układ kanałów wywiewnych, (aby zapewnić taką funkcję występuje konieczność stosowania wywiewnych wentylatorów osiowych). Kanały wentylacyjne należy prowadzić pod stropem. Sterowanie układem wentylacji za pomocą sterownika pogodowego, sterującego parametrami nagrzewnicy. Przewiduje się wykonanie czerpni świeżego powietrza w stropie budynku i wyrzut zużytego przez wyrzutnie wywiewne zlokalizowane w szczytowej (południowej) ścianie zewnętrznej (z tyłu budynku). 
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Precyzyjna lokalizacja czerpni i wyrzutni dokonana zostanie na etapie projektu budowlanego, gdyż uzależniona jest od przyjętych założeń organizacji rozprowadzenia powietrza. Centrala wentylacyjna wyposażona zostanie w układ filtracyjny, grzewczy oraz wentylator zapewniający wymagany spręż.

Należy zapewnić możliwość przepływu powietrza z przedsionków toalet do pomieszczeń toalet, pozwalających na odprowadzenie nawiewanego wentylacją mechaniczną i grawitacyjną powietrza. 

Ogrzewanie.

Z uwagi na przewidywaną możliwość eksploatacji obiektu również w okresie niskich temperatur zewnętrznych oraz uznając konieczność utrzymania minimalnej temperatury dyżurnej przewiduje się wyposażenie obiektu w instalację grzewczą. Źródłem ciepła do ogrzewania budynku będzie energia elektryczna (ok. 13 kW). Przewidywane jest wykonanie instalacji dyżurnej elektrycznej zapewniającej utrzymanie w okresie zimowym minimalnej obliczeniowej temperatury wewnętrznej +8°C. Należy zainstalować po dwa grzejniki elektryczne o mocach po 2 kW w każdej z toalet (grzejniki z termostatami) po przeciwległych stronach pomieszczeń (wg rys.) oraz po jednym w przedsionkach toalet o mocy 1 kW każdy. Ogrzewanie dyżurne zrealizowane będzie za pomocą grzejników elektrycznych wyposażonych w termostaty. Proponowana lokalizacja grzejników określona została na rysunku. Utrzymanie temperatury roboczej zapewnione zostanie wentylacją mechaniczną nawiewającą ogrzane na nagrzewnicy powietrze do wentylowanych pomieszczeń. Przyjęto normową temperaturę roboczą na poziomie +16°C. Przewiduje się sterowanie temperatury wewnętrznej za pomocą regulatora automatycznego w funkcji temperatury zewnętrznej. W okresie letnim nagrzewnica będzie wyłączana z pracy i centrala będzie pracowała jedynie ma potrzeby wentylacji.

7.2.3. Wyposażenie sanitarne.

Przewidziano wyposażenie obiektu w nowoczesne urządzenia sanitarne zapewniające wysokie walory użytkowe, higienę, łatwość obsługi oraz odporność na zniszczenie. 
Miski ustępowe oraz pisuary montowane na posadzkach lub stelażach ściennych. Jako wyposażenie umywalek i pisuarów wymagane jest zastosowanie baterii czasowych (samoczynnie odcinających dopływ wody) oraz spłuczek z możliwością ograniczenia ilości wody spłukującej (funkcja wyboru ilości wody do spłukiwania).

Wymagane jest zamontowanie ceramiki sanitarnej w standardzie jakościowym nie niższym niż oferowany przez firmę Roca lub Koło. Wszystkie baterie umywalkowe, zawory spłukujące oraz pozostałe wyposażenie w standardzie nie niższym niż oferowany przez Krakowską Fabrykę Armatury. Wymagane jest instalowanie wyposażenia sanitarnego (ceramika i armatura) wysokiej jakości potwierdzonej minimum pięcioletnimi gwarancjami producentów.

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w ramach opisanych wyże robót muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub normą, potwierdzające ich przydatność do stosowania.
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8. Opis do koncepcji instalacji elektrycznej budynku toalety publicznej przynależnej do Teatru Letniego.
8.1. Ocena stanu istniejącego.

Istniejąca instalacja wykonana jest jako natynkowa. Nie spełnia ona wymagań obecnie obowiązujących norm i przepisów – w całości przewidziana jest do demontażu.

8.2. Zasilanie obiektu w energię elektryczną.

Z uwagi na znaczne zwiększenie mocy szczytowej po modernizacji obiektu konieczne jest wykonanie nowego przyłącza. W tym celu należy wystąpić do Zakładu Energetycznego (ENEA) o wydanie warunków przyłączenia dla zapotrzebowania mocy w wysokości 25kW. Następnie należy wykonać projekt budowlany przyłącza zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia i podpisaną umową na dostawę energii.

Do zasilania urządzeń w energię elektryczną przewiduje się rozdzielnicę umieszczoną pomieszczeniu technicznym wykonaną w oparciu o szafkę Legrand RN 55.

8.3. Bilans mocy dla obiektu.

	Lp
	Nazwa obwodu (urządzenia)
	Moc zainstalowana
	Moc obliczeniowa

	1.
	Ogrzewanie obiektu
	20 kW
	13kW

	2.
	Przygotowanie ciepłej wody
	7 kW
	7kW

	3.
	Wentylacja
	2 kW
	2kW

	4.
	Oświetlenie wewn. i zewn.
	2kW
	2 kW

	
	Razem
	31 kW
	24kW.


8.4. Oświetlenie pomieszczeń obiektu.

Do oświetlenia wnętrz pomieszczeń: przedsionka, umywalek i toalet przewidziano oprawy typu plafoniera kwadratowa (ze świetlówkami kompaktowymi) np. Amazon firmy Thorn. Oprawy te powinny być odporne na korozję, z tego względu zaleca się, aby ich obudowy były wykonane z poliwęglanu, a nie blachy stalowej malowanej. Powinny one być tak rozmieszczone, aby ich środki znajdowały się nad ściankami działowymi oddzielającymi od siebie sąsiadujące kabiny. Przewiduje się jedną oprawę na dwie kabiny. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia, ilości opraw oraz ich zasilania powinny zostać opracowane na etapie projektu budowlanego.

Zgodnie z normą PN-EN12464-1 natężenie oświetlenia w pomieszczeniach toalet powinno wynosić 200 lx, przy czym ze względu na krótkotrwałe przebywanie tam poszczególnych osób norma dopuszcza zmniejszenie wymaganego natężenia oświetlenia. Zaleca się więc, aby w pomieszczeniach toalet było ono nie mniejsze niż 150 lx. W pomieszczeniach umywalek i technicznym powinno ono wynosić 200 lx, a w przedsionkach (wiatrołapach) 100 lx.

Do oświetlenia pomieszczenia technicznego przewidziano oprawy świetlówkowe szczelne np. typu Pacific firmy Philips.

8.5. Oświetlenie podjazdu i wejścia od obiektu.

Przewiduje się oświetlenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów prowadzących do toalet oprawami wbudowanymi w ściany oporowe. Mogą to być np. oprawy firmy Thorn typu Via lub Jalon.

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i mocy poszczególnych opraw powinny być opracowane na etapie projektu budowlanego.

W ścianach oporowych należy przewidzieć wnęki na te oprawy, a trakcie wykonywania murów ułożyć rurki na przewody zasilające do opraw.

Nad obydwoma drzwiami wejściowymi do toalet przewidziano oprawy typu Koncept A TC-D26W (Thorn).
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8.6. Sterowanie oświetlenia.

Sterowanie oświetlenia zewnętrznego przewidziano za pomocą czujnika zmierzchowego. W czasie, gdy toalety są nieczynne powinno być włączone tylko oświetlenie dyżurne. Oświetlenie wnętrzowe powinno być załączane automatycznie, jeżeli natężenie oświetlenia naturalnego spadnie poniżej nastawionego poziomu. W celu oszczędności energii zaleca się włączanie oświetlenia w zależności od osób przebywających w pomieszczeniach. Na stałe powinna być włączona tylko jedna oprawa w każdym pomieszczeniu (o ile oświetlenie naturalne jest niewystarczające). W czasie, gdy toalety są nieczynne, oświetlenie pomieszczeń powinno być wyłączone. Oświetlenie pomieszczenia technicznego powinno być włączane ręcznie za pomocą wyłączników zmiennych(schodowych).

Instalację oświetleniową wykonać przewodami NYM-J kx1,5 układanymi pod tynkiem.

8.7. Instalacja siłowa i gniazd wtykowych.

W pomieszczeniach toalet i umywalek należy przewidzieć po jednym gniazdku wtykowym do zasilania grzejników konwektorowych. Instalację wykonać przewodami NYM-J 3x2,5 układanymi pod tynkiem. Centralę wentylacyjną, nagrzewnicę powietrza oraz podgrzewacze ciepłej wody użytkowej należy zasilić bezpośrednio z rozdzielnicy toalet. Należy przewidzieć zainstalowanie w przyszłości pompy ciepła. W pomieszczeniu technicznym należy zainstalować przynajmniej dwa gniazda wtykowe do podłączania urządzeń czyszczących innych odbiorników przez personel obsługujący toalety. W rozdzielnicy należy przewidzieć obwody dla sterowanych na podczerwień spłuczek i baterii umywalkowych.

8.8. Ochrona przeciwporażeniowa.

Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN/IEC 367. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim w obwodach 0,4 KV przewidziano samoczynne szybkie wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN-S. Szyny PE w rozdzielnicy muszą być uziemione (oporność uziomu nie większa niż 10 Ω). Wszystkie elementy przewodzące dostępne należy połączyć z uziemioną szyną połączeń wyrównawczych.
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