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OPIS  NIEZBĘDNYCH  PRAC  DO  WYKONANIA 

                                            – wg potrzeb - wartość  ryczałtowa 

CMENTARZE KOMUNALNE:

1. Cmentarz  Centralny

2. cmentarz  przy  ul. Strzałowskiej

3. cmentarz  w  Dąbiu

4. cmentarz  w  Zdrojach

5. cmentarz  w  Wielgowie

6. cmentarz  w Płoni

WYKAZ URZĄDZEŃ:

- sieć  wodociągowa – 28,47 km

- zasuwy  do Ø 150 mm – 69 szt.

- baseniki  - 222 szt.

- studnie  chłonne – 139 szt.

- zawory  spustowe  do  Ø 2" – 149 szt. 

- zawory przelotowe  do Ø 2" – 42 szt.

- sztyce  do  Ø 2", długości  do  0,5 m – 140 szt.

- zawory  czerpalne (krany) do  Ø 2" – 229 szt.

- końcówki do  podlewania  - 9 szt.

- sieć  drenarska  - 750 m

           - studnie  rewizyjna  z  osadnikiem  - 11

           - studnia  zbiorcza   z  osadnikiem – 1 szt. 

           - przepompownia – 1 szt.

- sieć  kanalizacyjna – 807 m

           - studnie – 27 szt.

           - kratki ściekowe z osadnikiem – 1 szt.

I. Uruchomienie sieci wodociągowej

1. Oczyszczenie  baseników  z  namułu  i  śmieci  oraz  nalotu  z  glonów, wylanie  wody, 

    przeczyszczenie  rur  spustowych  i  przelewów  wraz  z  wywozem  nieczystości

2. Sprawdzenie, konserwacja zasuw do Ø 150 mm oraz drobne naprawy

3. Sprawdzenie szczelności sieci wodociągowej, lokalizacja uszkodzeń i usunięcie 

    nieszczelności sieci wraz z robotami towarzyszącymi (np. wykopy, wymiana rurociągu), 

    napełnianie wodą  (bez kosztów wody) - przyjmujemy do wyceny 2 nieszczelności sieci 

4. Demontaż zaślepek, montaż zaworów czerpalnych  (kranów) Ø 1˝- 2˝ wraz z przeglądem, 

    konserwacją lub ewentualną wymianą głowiczki.

5. Montaż zaworów spustowych do Ø 2˝ wraz z przeglądem, konserwacją, naprawą

6. Montaż sztyc długości ok. 0,5 m Ø 2˝

7. Sprawdzenie, konserwacja zaworów przelotowych

8. Materiał + sprzęt

II.   Prowadzenie całorocznej eksploatacji  sieci  wodno – kanalizacyjnej, która obejmuje 

      sieć wodociągowa, kanalizacyjna, drenarska i deszczowa.

   1.  Utrzymanie  w  czystości  i  sprawności  baseników,

   2.  Uzupełnianie, wymiana  i  naprawa  zaworów  czerpalnych, przelotowych,

   3. Utrzymanie  w  czystości  i  sprawności  studzienek  na  sieci  drenarskiej  
        i  kanalizacyjnej,

   4.  Utrzymanie  w  czystości  i  sprawności  studni  chłonnych,

   5. Utrzymanie  w  sprawności  technicznej  sieci  wodociągowej, drenarskiej, kanalizacyjnej         

        np. likwidacja  nieszczelności  sieci  wraz  z  robotami niezbędnymi  do wykonania  

        przedmiotowych  prac (wykopy, prace naprawcze, zasypanie wykopów, dostarczenie i   

        montaż niezbędnych materiałów, uzupełnianie włazów na studniach, naprawa studni itp.)

        do wyceny  należy przyjąć 1 awarię sieci w okresie 8 miesięcznej eksploatacji

   6.   Utrzymanie  w  sprawności  technicznej  przepompowni  na  sieci  drenarskiej wraz z 

         urządzeniami niezbędnymi do jej prawidłowego funkcjonowania, zapewnienie 

         przeglądów serwisowych, wykonywanie prac naprawczych ogrodzenia przepompowni,

   7.   Demontaż, przewóz do remontu, ponowny montaż urządzeń (zasuwy, pompy)

8. Materiał  + sprzęt

III.   Zamknięcie  sieci  wodociągowej (listopad – po  dniu  Wszystkich  Świętych)

   1.  Odwodnienie  sieci wodociągowej  wraz  z  konserwacją  i  naprawą  zasuw,

   2.  Demontaż  zaworów  czerpalnych (kranów)  z  zakorkowaniem podejść do 2”  wraz 
         z  przeglądem, konserwacją i  naprawą, montaż zaślepek,

   3.   Demontaż  sztyc,

   4.   Demontaż  zaworów spustowych  wraz  z  przeglądem, konserwacją  i  naprawą,

   5. Oczyszczenie studni drenarskich, kanalizacyjnych i chłonnych z zanieczyszczeń 
         (bez wymiany złoża)

   6.   Oczyszczenie terenu ze śmieci – wywiezienie zanieczyszczeń 

   7.   Materiał + sprzęt

IV. Do powyższych prac należy doliczyć prace nie uwzględnione w wartości ryczałtowej 
       a rozliczane kosztorysem powykonawczym obejmujące między innymi:

          - prace awaryjne

          - wymiana baseników

          - wymiana i uzupełnianie nawierzchni przy basenikach

          - wykonanie nowych baseników 

          - wymiana, naprawa uszkodzonych szafek pomiarowych, sterowniczych itp.

          -  wymiana złóż filtracyjnych w studniach chłonnych

          - i pozostałe wyżej nie wymienione

W  wycenie  należy  uwzględnić  dyżury  i  obsługę  sieci  wodno – kanalizacyjnej  w  okresie  od  30.10.  do 02.11. - okres Święta Zmarłych oraz dyżury na Święta Wielkanocne i inne dni wolne od pracy. 

Roboty  nie  ujęte  w  powyższym wykazie oraz występujące awarie będą wykonywane po  uzgodnieniu  ich  zakresu  rzeczowego  z  Zamawiającym i rozliczane kosztorysem  powykonawczym  wg  składników  wyceny  robot zawartych w ofercie cenowej, KNR-ów, kalkulacji, średnich cen z informatorów cenowych na materiały i sprzęt.

Zakup i remonty zasuw, pomp będą zlecane przez Wykonawcę prac, a opłacane przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań natychmiast w momencie otrzymania informacji o wystąpieniu awarii (wycieku wody) oraz podjęcie czynności związanych z jej usunięciem w ciągu 90 min. od chwili podjęcia wiadomości o zaistniałej sytuacji.

Wykonawca  powinien zapoznać  się  ze  stanem  technicznym  i  umiejscowieniem  obiektów  i  sieci  przed  sporządzeniem  oferty  cenowej (wycena  prac).

